## ５-3 要求水準対応書（設計・施工）
要求水準書【設計・施工業務編】 | [20 empty] | 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等） | [20 empty] | 参照箇所（提案書、図面等）
第１章 総則
| 第１節 計画概要 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
６ 全体計画
|  | （２） |  | 工事計画
|  |  | ・ | リサイクルプラントについては、令和６年４月1日より処理対象の受入ができるよう工事工程を計画すること。 | [18 empty] | ・処理対象の受入ができる期間（ | [11 empty] | ）
７ 工期
|  | （１） |  | 着工
|  |  |  | 令和５年３月に事業契約の締結が本組合議会で可決された日 | [18 empty] | ・設計・施工工事期間 （ | [11 empty] | ）
|  | （２） |  | 竣工
令和７年３月31日
| 第２節 計画主要目 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ 処理能力
|  | （１） |  | 焼却プラントの公称能力
|  |  | ・ | 80ｔ/24時間（40t/24時間×２炉）の能力を有すること。 | [18 empty] | ・公称能力 （ | [11 empty] | ）
|  | （２） |  | リサイクルプラント（資源物回収施設）の公称能力
|  |  | ・ | １日当たり５時間の稼働で19ｔの処理能力を有すること。 | [18 empty] | ・公称能力 （ | [11 empty] | ）
|  | ３ 施設稼働条件 | [28 empty] | ）
|  | （１） |  | 焼却プラントの燃焼条件
|  |  | ア | 燃焼温度
|  |  |  | 850℃以上（焼却炉燃焼温度、再燃焼煙道） | [18 empty] | ・燃焼温度（ |  |  |  |  | ）℃以上
|  |  | イ | 上記燃焼温度でのガス滞留時間
|  |  |  | ２秒以上 | [18 empty] | ・上記燃焼温度でのガス滞留時間 （ | [9 empty] | ）秒以上
|  |  | ウ | 煙突出口排ガス中の一酸化炭素濃度
|  |  |  | 30ppm以下（酸素濃度12%換算値の４時間平均値） | [18 empty] | ・煙突出口排ガスの一酸化炭素濃度 （ | [11 empty] | )
|  |  | エ | 焼却残渣の熱灼減量
|  |  |  | ５%以下 | [18 empty] | ・熱灼減量 （ |  |  |  | ）％以下
|  | （２） |  | リサイクルプラント（資源物回収施設）の処理条件
|  |  | ア | 破砕基準（150㎜以下）
|  |  |  | 項 目 |  |  |  |  | 粒 度 | [13 empty] | 項 目 |  |  |  | 粒 度
|  |  |  | 鉄類 |  |  |  |  | 85%以上 | [13 empty] | 鉄類
|  |  |  | アルミ類 | [18 empty] | アルミ類
|  |  |  | 不燃物 | [18 empty] | 不燃物
|  |  |  | 可燃物 | [18 empty] | 可燃物
|  |  | イ | 選別基準
|  |  |  | 項 目 |  |  |  |  | 純度 |  |  | 回収率 | [10 empty] | 項 目 |  |  |  | 純度 |  |  | 回収率
|  |  |  | 破砕鉄 |  |  |  |  | 95%以上 |  |  | 85%以上 | [10 empty] | 破砕鉄
|  |  |  | 破砕アルミ |  |  |  |  | 85%以上 |  |  | 60%以上 | [10 empty] | 破砕アルミ
|  |  |  | 不燃物 |  |  |  |  | 80%以上 |  |  | 80%以上 | [10 empty] | 不燃物
|  |  |  | 可燃物 |  |  |  |  | 80%以上 |  |  | 80%以上 | [10 empty] | 可燃物
|  |  |  | 鉄（缶） |  |  |  |  | 98%以上 |  |  | 90%以上 | [10 empty] | 鉄（缶）
|  |  |  | アルミ（缶） |  |  |  |  | 95%以上 |  |  | 85%以上 | [10 empty] | アルミ（缶）
|  |  |  | カレット（色選別） |  |  |  |  | 99.8%以上 |  |  | 75%以上 | [10 empty] | カレット（色選別）
４ 公害防止基準
|  | (１） |  | 焼却プラントの排ガス基準（酸素濃度12%換算値）
|  |  |  | 項 目 | [5 empty] | 単位 |  |  | 基準値 | [9 empty] | 項 目 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 基準値
|  |  |  | ばいじん濃度 | [5 empty] | g/Nm3 |  |  | 0.01以下 | [9 empty] | ばいじん濃度 |  |  |  |  | g/Nm3
|  |  |  | 硫黄酸化物濃度 | [5 empty] | ppm |  |  | 200以下 | [9 empty] | 硫黄酸化物濃度 |  |  |  |  | ppm
|  |  |  | 塩化水素濃度 | [5 empty] | ppm |  |  | 200以下 | [9 empty] | 塩化水素濃度 |  |  |  |  | ppm
|  |  |  | 窒素酸化物濃度 | [5 empty] | ppm |  |  | 250以下 | [9 empty] | 窒素酸化物濃度 |  |  |  |  | ppm
|  |  |  | 一酸化炭素濃度 | [5 empty] | ppm |  |  | 30以下 | [9 empty] | 一酸化炭素濃度 |  |  |  |  | ppm
|  |  |  | ダイオキシン類濃度 | [5 empty] | ng-TEQ/Nm3 |  |  | 0.05以下 | [9 empty] | ダイオキシン類濃度 |  |  |  |  | ng-TEQ/Nm3
|  |  |  | 水銀濃度 | [5 empty] | μg/Nm3 |  |  | 50以下 | [9 empty] | 水銀濃度 |  |  |  |  | μg/Nm3
|  | （２） |  | リサイクルプラント（資源物回収施設）の粉じん濃度基準
|  |  |  | 項 目 | [8 empty] | 単位 |  | 基準値 | [7 empty] | 項 目 | [7 empty] | 単位 |  |  | 基準値
|  |  |  | 処理棟出口粉じん濃度 | [8 empty] | mg/Nm3 |  | 0.15以下 | [7 empty] | 処理棟出口粉じん濃度 | [7 empty] | mg/Nm3
|  |  |  | 施設内 |  |  | 有人室（労働環境衛生基準） | [5 empty] | mg/Nm3 |  | 0.15以下 | [7 empty] | 施設内 |  | 有人室（労働環境衛生基準） | [5 empty] | mg/Nm3
[7 empty] | 無人室（鉱物性粉じん） | [5 empty] | mg/m3 |  | 2.9以下 | [9 empty] | 無人室（鉱物性粉じん） | [5 empty] | mg/m3
|  |  |  | 集じん装置排気筒出口 | [8 empty] | g/Nm3 |  | 0.1以下 | [7 empty] | 集じん装置排気筒出口 | [7 empty] | g/Nm3
|  | （３） |  | 騒音の基準値（敷地境界線において、定格稼動時に下記の基準値以下）
|  |  |  | 項目 | [5 empty] | 単位 |  |  | 基準値 | [9 empty] | 項目 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 基準値
|  |  |  | 朝 |  | （ ６時～８時） |  |  |  | dB（A） |  |  | 55以下 | [9 empty] | 朝 | （ ６時～８時） |  |  |  | dB（A）
|  |  |  | 昼間 |  | （ ８時～19時） | [6 empty] | 60以下 | [9 empty] | 昼間 | （ ８時～19時）
|  |  |  | 夕 |  | （19時～22時） | [6 empty] | 55以下 | [9 empty] | 夕 | （19時～22時）
|  |  |  | 夜間 |  | （22時～６時） | [6 empty] | 50以下 | [9 empty] | 夜間 | （22時～６時）
|  | （４） |  | 振動の基準値（敷地境界線において、定格稼動時に下記の基準値以下）
|  |  |  | 項目 | [5 empty] | 単位 |  |  | 基準値 | [9 empty] | 項目 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 基準値
|  |  |  | 昼間 |  | （ ８時～19時） |  |  |  | dB |  |  | 65以下 | [9 empty] | 昼間 | （ ８時～19時） |  |  |  | dB
|  |  |  | 夜間 |  | （19時～８時） | [6 empty] | 60以下 | [9 empty] | 夜間 | （19時～８時）
|  | （５） |  | 悪臭の基準値（敷地境界線において、臭気強度2.5以下、定格稼動時に下記の悪臭物質濃度基準以下）
|  |  |  | 項目 | [5 empty] | 単位 |  |  | 基準値 | [9 empty] | 項目 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 基準値
|  |  |  | アンモニア | [5 empty] | ppm |  |  | １以下 | [9 empty] | アンモニア |  |  |  |  | ppm
|  |  |  | メチルメルカプタン | [8 empty] | 0.002以下 | [9 empty] | メチルメルカプタン
|  |  |  | 硫化水素 | [8 empty] | 0.02以下 | [9 empty] | 硫化水素
|  |  |  | 硫化メチル | [8 empty] | 0.01以下 | [9 empty] | 硫化メチル
|  |  |  | 二硫化メチル | [8 empty] | 0.009以下 | [9 empty] | 二硫化メチル
|  |  |  | トリメチルアミン | [8 empty] | 0.005以下 | [9 empty] | トリメチルアミン
|  |  |  | アセトアルデヒド | [8 empty] | 0.05以下 | [9 empty] | アセトアルデヒド
|  |  |  | プロピオンアルデヒド | [8 empty] | 0.05以下 | [9 empty] | プロピオンアルデヒド
|  |  |  | ノルマルブチルアルデヒド | [8 empty] | 0.009以下 | [9 empty] | ノルマルブチルアルデヒド
|  |  |  | イソブチルアルデヒド | [8 empty] | 0.02以下 | [9 empty] | イソブチルアルデヒド
|  |  |  | ノルマルバレルアルデヒド | [8 empty] | 0.009以下 | [9 empty] | ノルマルバレルアルデヒド
|  |  |  | イソバレルアルデヒド | [8 empty] | 0.003以下 | [9 empty] | イソバレルアルデヒド
|  |  |  | イソブタノール | [8 empty] | 0.9以下 | [9 empty] | イソブタノール
|  |  |  | 酢酸エチル | [8 empty] | ３以下 | [9 empty] | 酢酸エチル
|  |  |  | メチルイソブチルケトン | [8 empty] | １以下 | [9 empty] | メチルイソブチルケトン
|  |  |  | トルエン | [8 empty] | 10以下 | [9 empty] | トルエン
|  |  |  | スチレン | [8 empty] | 0.4以下 | [9 empty] | スチレン
|  |  |  | キシレン | [8 empty] | １以下 | [9 empty] | キシレン
|  |  |  | プロピオン酸 | [8 empty] | 0.03以下 | [9 empty] | プロピオン酸
|  |  |  | ノルマル酪酸 | [8 empty] | 0.001以下 | [9 empty] | ノルマル酪酸
|  |  |  | ノルマル吉草酸 | [8 empty] | 0.0009以下 | [9 empty] | ノルマル吉草酸
|  |  |  | イソ吉草酸 | [8 empty] | 0.01以下 | [9 empty] | イソ吉草酸
５ その他焼却プラントの基準
|  | （１） |  | 焼却主灰・飛灰のダイオキシン類含有基準
|  |  |  | 項 目 | [5 empty] | 単位 |  |  | 基準値 | [9 empty] | 項 目 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 基準値
|  |  |  | ダイオキシン類濃度 | [5 empty] | ng-TEQ/g |  |  | ３以下 | [9 empty] | ダイオキシン類濃度 |  |  |  |  | ng-TEQ/g
７ 運転管理
|  |  | ・ | 運転管理は全体フローの制御監視が可能な中央集中管理方式とすること。 | [18 empty] | ・方 式 （ | [11 empty] | ）
８ 安全衛生管理（作業環境基準）
|  |  | ・ | 作業環境の粉じんは第１管理区分以下とすること。 | [18 empty] | ・管理区分 （
）
|  |  | ・ | 照度は照度基準JIS9110及び労働安全衛生規則第604条の規定する数値以上とすること。
・数 値 （
）
|  |  | ・ | 施設内作業におけるダイオキシン類は、第１管理区域の管理値（2.5pg-TEQ/m3以下）とすること。
・管理区域 （
）
９ 二酸化炭素排出削減の削減率
|  |  | ・ | 焼却プラント３%以上 | [18 empty] | ・削減率 （ | [11 empty] | ）
|  |  | ・ | リサイクルプラント３%以上 | [18 empty] | ・削減率 （ | [11 empty] | ）
| 第４節 材料及び機器 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ 使用材料規格
|  |  | ④ | 竣工後の維持管理における材料及び機器等の調達については、速やかに調達できる体制を継続的に有する。 | [18 empty] | ・体制を継続的に有する方法（ | [11 empty] | ）
| 第５節 試運転及び指導期間 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ 試運転
|  | （１） |  | 工事完了後、工期内に試運転を行うものとする。この期間は、単体機器調整、空運転、負荷運転、性能試験及び性能試験結果確認を行うものとする。 | [18 empty] | ・試運転期間 （ | [5 empty] | ）日間以上
|  | （２） |  | 試運転は、工事請負事業者が本組合とあらかじめ協議のうえ、作成した実施要領書に基づき、工事請負事業者において運転を行うこと。 | [18 empty] | ・試運転を行う事業者名 （ | [14 empty] | ）
|  | （３） |  | 試運転の実施において支障が生じた場合は、本組合が現場の状況を判断し指示する。工事請負事業者は試運転期間中の運転・調整記録を作成し、提出すること。 | [18 empty] | ・試運転期間中の記録作成の有無（ | [8 empty] | ）
|  | （５） |  | 補修に際しては、工事請負事業者はあらかじめ補修実施要領書を作成し、本組合の承諾を得るものとする。 | [18 empty] | ・補修実施要領書の作成の有無 （ | [8 empty] | ）
２ 運転指導
|  | （１） |  | 工事請負事業者は本施設に配置される運営事業者の従事職員に対し、施設の円滑な操業に必要な機器の運転管理及び取り扱い（点検業務を含む）について、教育指導計画書に基づき必要にして十分な教育指導を行うこと。 なお、教育指導計画書はあらかじめ工事請負事業者が作成し、本組合の承諾を受けなければならない。 | [18 empty] | ・教育指導計画書の作成の有無 （ | [8 empty] | ）
|  | （２） |  | 本工事の運転指導期間は試運転期間に行うものとするが、この期間以外であっても教育指導を行う必要が生じた場合、又は教育指導を行うことがより効果が上がると判断される場合には、本組合と工事請負事業者の協議のうえ、実施しなければならない。 | [18 empty] | ・運転指導期間 （ | [7 empty] | ）日間以上
| 第６節 性能保証 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ 保証事項
|  | （２） |  | 性能保証事項
以下の項目について「第２節 計画主要目」に記載された数値に適合すること。
|  |  | ア | ごみ処理能力及び公害防止基準等
|  |  | ① | 焼却プラント
|  |  | ・ | 公害防止基準 | [18 empty] | ・性能を保証する手法等（ | [12 empty] | ）
|  |  | ・ | 作業環境基準 | [18 empty] | ・性能を保証する手法等（ | [12 empty] | ）
|  |  | ② | リサイクルプラント（資源物回収施設）
|  |  | ・ | 稼働条件（破砕基準、選別基準（破砕アルミ、不燃物、可燃物）） | [18 empty] | ・性能を保証する手法等（ | [12 empty] | ）
|  |  | ・ | 公害防止基準 | [18 empty] | ・性能を保証する手法等（ | [12 empty] | ）
|  |  | ・ | 作業環境基準 | [18 empty] | ・性能を保証する手法等（ | [12 empty] | ）
２ 引渡性能試験
|  |  | ・ | 工事期間中に引渡性能試験を行うものとする。 焼却プラントは、試験に先立って１日以上前から運転に入るものとし、引き続き処理能力に見合った焼却量における試験を２日以上連続して行うものとする。 リサイクルプラント（資源物回収施設）の引渡性能試験期間は１日以上とする。 | [18 empty] | ・引渡性能試験期間 （ | [6 empty] | ）日以上
|  |  | ・ | 引渡性能試験の前に予備性能試験期間は焼却プラントが２日以上、リサイクルプラント（資源物回収施設）が１日以上とする。 | [18 empty] | ・引渡性能試験期間 （ | [6 empty] | ）日以上
|  |  | ・ | 予備性能試験成績書は、試運転期間中の施設の処理実績及び運転データを収録及び整理して作成することとするが、性能が発揮されない場合は、建設事業者の責任において対策を実施し、再試験を実施することとする。 | [18 empty] | ・予備性能試験成績書の作成の有無 （ | [9 empty] | )
|  | （２） |  | 引渡性能試験方法
|  |  | ・ | 工事請負事業者は、引渡性能試験を行うに当たって、あらかじめ本組合と協議のうえ、試験項目及び試験条件に基づいて試験の内容及び運転計画等を明記した引渡性能試験要領書を作成し、本組合の承諾を得なければならない。 | [18 empty] | ・引渡性能試験要領書の作成の有無 （ | [9 empty] | )
|  |  | ・ | 性能保証事項に関する引渡性能試験方法（分析方法、測定方法、試験方法）は、それぞれの項目ごとに関係法令及び規格等に準拠して行うものとする。ただし、該当する試験方法のない場合は、最も適切な試験方法を本組合に提出し、承諾を得て実施するものとする。
|  | 【焼却プラントの引渡性能試験方法】 | [20 empty] | 【焼却プラントの引渡性能試験方法】
|  | 番号 |  | 試験項目 |  |  |  | 試験方法 | [9 empty] | 備考 |  |  |  |  | 番号 | 試験項目 |  |  | 試験方法 | [12 empty] | 備考
|  | １ |  | ごみ処理能力 （参考測定） |  |  |  | (１)ごみ質分析方法 ①採取場所 ホッパステージ ②測定回数 １日当たり１回×２日以上 ③分析方法 「昭52.11.4 環境第95号厚生省環境衛生局水道環境 部環境整備課長通知」に準じ、監督員が指示する方法及び実測値による。 (２)処理能力試験方法 ごみ処理量はごみクレーンの荷重計による24時間運転の積算値とする。 ごみの投入は、一定した量を定期的に投入する よう努め、一時的な過剰投入は行わない。 | [14 empty] | １ | ごみ処理能力 （参考測定）
|  | 【焼却プラントの引渡性能試験方法】 | [20 empty] | 【焼却プラントの引渡性能試験方法】
|  | 番号 |  | 試験項目 |  |  |  | 試験方法 | [9 empty] | 備考 |  |  |  |  | 番号 | 試験項目 |  |  | 試験方法 | [12 empty] | 備考
|  | ２ |  | 排ガス | ばいじん 硫黄酸化物 塩化水素 窒素酸化物 ダイオキシン類 一酸化炭素 水銀（目標値） |  |  | (１)測定場所 煙突測定口（定期検査時の測定位置確認） (２)測定回数 １日当たり１回×２日以上（各炉） (３)測定方法は、以下による。 ばいじんJIS Z8808 硫黄酸化物JIS K0103 塩化水素JIS K0107 窒素酸化物 JIS K0104 ダイオキシン類 JIS K0311 一酸化炭素 JIS K0098 粒子状水銀 JIS Z8808 ガス状水銀 JIS K0222 | [9 empty] | 硫黄酸化物、塩化水素の吸引時間は、30分/回以上とする。 一酸化炭素の吸引時間は、4時間/回以上とする。 |  |  |  |  | ２ | 排ガス | ばいじん 硫黄酸化物 塩化水素 窒素酸化物 ダイオキシン類 一酸化炭素 水銀（目標値）
|  | ３ |  | 騒音 |  |  |  | (１)測定場所 本組合の指定する場所（４箇所） (２)測定回数 各時間区分の中で１回以上 (３)測定方法は「騒音規制法」による。 | [9 empty] | 焼却プラント全炉とリサイクルプラント（資源物回収施設）を同時運転により実施する。 |  |  |  |  | ３ | 騒音
|  | ４ |  | 振動 |  |  |  | (１)測定場所 本組合の指定する場所（４箇所） (２)測定回数 各時間区分の中で１回以上 (３)測定方法は「振動規制法」による。 | [9 empty] | 焼却プラント全炉とリサイクルプラント（資源物回収施設）を同時運転により実施する。 |  |  |  |  | ４ | 振動
|  | ５ |  | 悪臭 | 敷地境界 |  |  | (１)測定場所 本組合の指定する場所（２箇所） (２)測定回数 同一測定点につき１回以上 (３)測定方法は「悪臭防止法」及び「県条例」による。 | [9 empty] | 測定は、昼及び清掃車搬入終了後、構内道路を散水した状態で行うものとする。 焼却プラント全炉とリサイクルプラント（資源物回収施設）を同時運転により実施する。 |  |  |  |  | ５ | 悪臭 | 敷地境界
|  | ６ |  | 緊急作動試験 |  |  |  | 試験方法は本組合の承諾を得ること。 | [14 empty] | ６ | 緊急作動試験
|  | 【焼却プラントの引渡性能試験方法】 | [20 empty] | 【焼却プラントの引渡性能試験方法】
|  | 番号 |  | 試験項目 |  |  |  | 試験方法 | [9 empty] | 備考 |  |  |  |  | 番号 | 試験項目 |  |  | 試験方法 | [12 empty] | 備考
|  | ７ |  | 作業環境中の ダイオキシン類濃度 |  |  |  | (１)測定場所 本組合の指定する場所（炉室、飛灰処理室） (２)測定回数 １日当たり１回×２日以上 (３)測定方法 「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露対策要綱」別紙1「空気中のダイオキシン類濃度の測定方法」(平成13年4月厚生労働省通達)による。 | [14 empty] | ７ | 作業環境中の ダイオキシン類濃度
|  | ８ |  | 作業環境中の 粉じん濃度 |  |  |  | (１)測定場所 本組合の指定する場所（炉室、飛灰処理室） (２)測定回数 １日当たり１回×２日以上 (３)測定方法 本組合の承諾を得ること。 | [14 empty] | ８ | 作業環境中の 粉じん濃度
|  | ９ |  | ガス冷却室等 外表面温度 |  |  |  | 測定場所、測定回数は本組合の承諾を得ること。 | [14 empty] | ９ | ガス冷却室等 外表面温度
|  | 10 |  | 二酸化炭素 排出量の削減率 |  |  |  | (１)二酸化炭素排出量の削減効果の検証方法は、「廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュアル（令和３年４月改定 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課）」による。 | [14 empty] | 10 | 二酸化炭素 排出量の削減率
|  | 11 |  | その他 | [13 empty] | 炉室、電気関係諸室等の室温測定等本組合が必要と認めるもの |  |  |  |  | 11 | その他 | [15 empty] | 炉室、電気関係諸室等の室温測定等本組合が必要と認めるもの
|  | 【リサイクルプラント（資源物回収施設）の引渡性能試験方法】 | [20 empty] | 【リサイクルプラント（資源物回収施設）の引渡性能試験方法】
|  | 番号 |  | 試験項目 |  |  |  | 試験方法 | [9 empty] | 備考 |  |  |  |  | 番号 | 試験項目 |  |  | 試験方法 | [12 empty] | 備考
|  | １ |  | ごみ処理能力 |  |  |  | (１)ごみ質 組成、単位体積重量の確認を行う。 (２)運転時間 原則として５時間とする。 (３)ごみ量 計量機の計測データとする。 (４)測定回数 各処理系統 １回×１日以上とする | [9 empty] | 計画値と単位体積重量が異なる場合は、両者の比率から補正する。 |  |  |  |  | １ | ごみ処理能力 | [15 empty] | 計画値と単位体積重量が異なる場合は、両者の比率から補正する。
|  | ２ |  | 破砕基準 |  |  |  | (１)採取場所 破砕機出口 (２)測定回数 １回×１日以上 (３)測定方法 手分析による。 | [14 empty] | ２ | 破砕基準
|  | ３ |  | 選別基準 | 純度 (重量割合) 不燃粗大ごみ系統： 鉄（参考測定） アルミ 不燃物 可燃物 |  |  | (１)採取場所 各選別機出口 (２)測定回数 各１回×１日以上 (３)測定方法 手分析による。 | [14 empty] | ３ | 選別基準 | 純度 (重量割合) 不燃粗大ごみ系統： 鉄（参考測定） アルミ 不燃物 可燃物
[5 empty] | 回収率 （目標値） |  |  | 測定方法等は本組合の承諾を得ること｡ | [16 empty] | 回収率 （目標値）
|  | ４ |  | 排気口出口 粉じん濃度 |  |  |  | (１)測定場所 集じん装置排気筒出口 (２)測定回数 １回×１日以上 (３)測定方法は本組合の承諾を得ること。 | [14 empty] | ４ | 排気口出口 粉じん濃度
|  | ５ |  | 作業環境中 粉じん濃度 |  |  |  | (１)測定場所 処理棟出口、施設内（有人室、無人室） (２)測定回数 各１回×１日以上 (３)測定方法は本組合の承諾を得ること。 | [14 empty] | ５ | 作業環境中 粉じん濃度
|  | ６ |  | 緊急作動試験 |  |  |  | 試験方法は本組合の承諾を得ること。 | [14 empty] | ６ | 緊急作動試験
|  | ７ |  | 二酸化炭素 排出量の削減率 |  |  |  | (１)二酸化炭素排出量の削減効果の検証方法は、「廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュアル（令和３年４月改定 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課）」による。 | [14 empty] | ７ | 二酸化炭素 排出量の削減率
| 第７節 契約の内容に適合しないもの | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ 契約不適合責任
|  | （１） |  | 設計契約不適合責任
|  |  | ア | 契約不適合担保期間 10年 | [18 empty] | ・契約不適合担保期間 （ | [11 empty] | ）年
|  | （２） |  | 施工の契約不適合
|  |  | ア | プラント設備工事関係 １年 | [18 empty] | ・プラント設備工事関係 （ | [11 empty] | ）年
|  |  | イ | 建築工事関係（建築機械設備） １年 | [18 empty] | ・建築工事関係（建築機械設備） （ | [11 empty] | ）年
２ 契約不適合確認検査
|  |  | ・ | 本組合は、本工事に係る設備・機器等の性能、機能、耐用等疑義が生じた場合は、工事請負事業者に対して契約不適合確認検査を行わせることができるものとする。工事請負事業者は、本組合と協議したうえで契約不適合確認検査を実施し、その結果を報告すること。 | [18 empty] | ・疑義発生時の契約不適合検査の実施の有無 （ | [11 empty] | ）
[23 empty] | ・契約不適合検査を実施する事業者名（ | [15 empty] | ）
|  |  | ・ | 契約不適合確認検査による契約不適合の判定は、契約不適合確認要領書により行うものとする。契約不適合確認検査で契約不適合と認められる部分については、工事請負事業者の責任において改善、補修すること。
|  |  | ・ | 契約不適合確認検査に係る費用は、工事請負事業者の負担とする。 | [18 empty] | ・費用を負担する事業者名 （ | [15 empty] | ）
３ 契約不適合確認要領書
|  |  | ・ | 工事請負事業者は、あらかじめ「契約不適合確認要領書」を本組合に提出し、承諾を受ける。 | [18 empty] | ・不適合確認要領書の作成の有無 （ | [9 empty] | ）
| 第９節 提出図書 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
| 第10節 検査及び試験 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
| 第12節 その他 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
３ 施工
|  |  | ・ | 安全管理計画書を作成し、提出する。 | [18 empty] | ・安全管理計画書の作成の有無 （ ）
|  | （４） |  | 保険
|  |  | ・ | 本施設の施工に際して、火災保険、組立保険、第三者損害保険、建設工事保険及び労働災害保険等に加入すること。 | [18 empty] | ・火災保険の有無 （ | [8 empty] | ）
[23 empty] | ・組立保険の有無 （ | [8 empty] | ）
[23 empty] | ・第三者損害保険の有無 （ | [8 empty] | ）
[23 empty] | ・建設工事保険の有無 （ | [8 empty] | ）
[23 empty] | ・労働災害保険の有無 （ | [8 empty] | ）
[23 empty] | ・その他加入する保険 （ | [15 empty] | ）
４ 予備品及び消耗品
（１）予備品
|  |  |  | ・ | 正式引渡し後、１年間に必要とする数量を納入すること。 | [17 empty] | ・納入量 （ |  |  |  | ）年間分
（２）消耗品
|  |  |  | ・ | 正式引渡し後、１年間に必要とする数量を納入すること。 | [17 empty] | ・納入量 （ |  |  |  | ）年間分
第２章 焼却プラント機械設備工事仕様
| 第１節 各設備共通仕様 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ 歩廊・階段・点検床等
|  | （１） |  | 歩廊・階段・点検床及び通路
|  |  | ア | 構造 | [5 empty] | 〔グレーチング、必要に応じてチェッカープレート使用〕 | [12 empty] | ・構造 〔 | [13 empty] | 〕
|  |  | イ | 幅 | [5 empty] | 主要部〔1,200〕mm以上 | [12 empty] | ・幅 主要部 〔 | [11 empty] | 〕mm
[10 empty] | その他〔900〕mm以上 | [12 empty] | その他 〔 | [11 empty] | 〕mm
|  |  | ウ | 階段傾斜角 | [5 empty] | 主要通路は〔45〕度以下 | [12 empty] | ・階段傾斜角 主要通路 〔 | [11 empty] | 〕度
|  | （２） |  | 手摺
|  |  | ア | 構造 | [5 empty] | 鋼管溶接構造〔φ＝34㎜（25A）〕以上 | [12 empty] | ・構造 鋼管溶接構造 〔 | [12 empty] | 〕
|  |  | イ | 高さ | [5 empty] | 階段部〔900〕㎜以上 | [12 empty] | ・階段部 〔 | [12 empty] | 〕mm
[10 empty] | その他〔1,100〕㎜以上 | [12 empty] | その他 〔 | [12 empty] | 〕㎜
|  | （３） |  | 設計基準
|  |  | エ | 主要階段の傾斜面は、原則として水平面に対して45度以下とし、階段の傾斜角、蹴上げ、踏み面等の寸法は、極力統一すること。 | [18 empty] | ・主要階段の傾斜面〔 | [11 empty] | 〕度以下
|  |  | オ | 手摺りの支柱間隔は〔1,100〕mmとすること。 | [18 empty] | ・手摺りの支柱間隔〔 | [11 empty] | 〕mm
２ 防熱、保温
|  |  | ・ | 炉本体、高温配管等人が触れ火傷するおそれのあるもの及び集じん器、風道、煙道等低温腐食を生じる恐れのあるものについては、必ず防熱施工、保温施工し、夏季において機器の表面温度を室温＋40℃以下とすること。 | [18 empty] | ・表面温度 室温＋〔 | [5 empty] | 〕℃
|  |  | ・ | 保温材：蒸気系 〔ケイ酸カルシウム又はロックウール〕 | [18 empty] | ・保温材 〔 | [13 empty] | 〕
|  |  | ・ | 保温材：水、空気、排ガス系 〔グラスウール又はロックウール〕 | [18 empty] | ・保温材 〔 | [13 empty] | 〕
|  |  | ・ | 外装材：炉本体、集じん器等 〔鋼板製〕 | [18 empty] | ・外装材 〔 | [13 empty] | 〕
|  |  | ・ | 外装材：風道、煙道及び配管等 〔カラー鉄板、ステンレス鋼板、アルミ | [18 empty] | ・外装材 〔
|  |  | アルミガラスクロス〕 | [9 empty] | ガラスクロス〕 | [23 empty] | 〕
３ 配管
|  | 規格 |  | 名称 |  |  | 材質記号 |  | 適用流体名 |  |  |  |  | 備考 | [8 empty] | 規格 | 名称 |  | 材質記号 |  |  | 適用流体名 | [5 empty] | 備考
|  | JIS G3454 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 |  |  | STPG370S Sch40 |  | 高圧蒸気系統 高圧ボイラー給水系統 ボイラー薬液注入系統 高圧復水系統 |  |  |  |  | 圧力980kPa以上の中・高圧配管に使用する。
|  | JIS G3454 JIS G3455 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 高圧配管用炭素鋼鋼管 |  |  | STPG370S STS Sch80 |  | 高圧油系統 |  |  |  |  | 圧力4.9～13.7MPaの高圧配管に使用する。
|  | JIS G3454 |  | 圧力配管用炭素鋼鋼管 |  |  | STPG370S Sch140 |  | 高圧油系統 |  |  |  |  | 圧力20.6MPa以下の高圧配管に使用する。
|  | JFPS 1006 |  | 油圧配管用精密炭素鋼鋼管 |  |  | OST-2 |  | 高圧油系統 |  |  |  |  | 圧力34.3MPa以下の高圧配管に使用する。
|  | JIS G3452 |  | 配管用炭素鋼鋼管 |  |  | SGP-E SGP-B |  | 低圧蒸気系統 低圧復水系統 雑用空気系統 燃料油系統 排水・汚水系統 |  |  |  |  | 圧力980kPa未満の一般配管に使用する。
|  | JIS G3459 |  | 配管用ステンレス鋼鋼管 |  |  | SUS304TP-A |  | 温水系統 純水系統
|  | JIS G3457 |  | 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 |  |  | STPY400 |  | 低圧蒸気系統 排気系統 |  |  |  |  | 圧力980kPa未満の大口径配管に使用する。
|  | JIS G3452 |  | 配管用炭素鋼鋼管 |  |  | SGP SGP-ZN |  | 工業用水系統 冷却水系統 計装用空気系統 |  |  |  |  | 圧力980kPa未満の一般配管で亜鉛メッキ施工の必要なものに使用する。
|  | JIS K6741 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管 |  |  | HIVP VP VU |  | 酸・アルカリ薬液系統 水道用上水系統 |  |  |  |  | 圧力980kPa未満の左記系統の配管に使用する。
|  | － |  | 樹脂ライニング鋼管 |  |  | SGP＋樹脂ライニング（SGP-VA VB SGP-PA PB） |  | 酸・アルカリ薬液系統 上水設備 |  |  |  |  | 使用流体に適したライニングを使用する（ゴム・ポリエチレン・塩化ビニル等）。
|  | JIS G3442 |  | 水道用亜鉛メッキ鋼管 |  |  | SGPW |  | 排水系統 |  |  |  |  | 静水頭100m以下の水道で主として給水に用いる。
４ 塗装
|  |  | ・ | 配管塗装のうち法規等で全塗装が規定されているもの以外は、識別リボン方式とすること。 | [18 empty] | ・方式 （ | [12 empty] | ）
５ 機器構成
|  | （１） |  | 主要な機器の運転操作は、必要に応じて切換方式により中央制御室から遠隔操作と現場操作が可能な方式とすること。 | [18 empty] | ・方式 （ | [12 empty] | ）
|  | （２） |  | 振動・騒音の発生する機器には、防振・防音対策に十分に配慮すること。 | [18 empty] | ・対策 （ | [12 empty] | ）
|  | （３） |  | 粉じんが発生する箇所には、集じん装置や散水装置を設ける等適切な防じん対策を講じ、作業環境の保全に配慮すること。 | [18 empty] | ・対策 （ | [12 empty] | ）
|  | （４） |  | 臭気が発生する箇所には、負圧管理、密閉化等適切な臭気対策を講ずること。 | [18 empty] | ・対策 （ | [12 empty] | ）
|  | （５） |  | 可燃性ガスの発生する恐れがある箇所には、防爆対策を十分に行うとともに、爆発に対しては、爆風を逃がせるよう配慮し、二次災害を防止すること。 | [18 empty] | ・対策 （ | [12 empty] | ）
|  | （６） |  | ベルトコンベヤを採用する場合、機側には緊急停止装置（引き綱式等）等安全対策を講じること。 | [18 empty] | ・対策 （ | [12 empty] | ）
６ 地震対策
|  | （１） |  | 指定数量以上の灯油、軽油及び重油等の危険物は、危険物貯蔵所に格納すること。
|  | （２） |  | 灯油、軽油及び重油等のタンク（貯留タンク、サービスタンク）には必要な容量の防液堤を設けること。 また、タンクからの移送配管は地震等により、配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないようフレシキブルジョイントを必ず設けること。 | [18 empty] | ・防液堤容量 （ | [12 empty] | ）
[23 empty] | ・フレシキブルジョイント設置の有無（ | [12 empty] | ）
|  | （３） |  | 塩酸、苛性ソーダ及びアンモニア水等の薬液貯槽の設置については薬液種別毎に必要な容量の防液堤を設けること。 | [18 empty] | ・防液堤容量 （ | [12 empty] | ）
|  | （４） |  | 電源あるいは計装用空気源が断たれたときは、各バルブ・ダンパ等の動作方向はプロセスの安全サイドに働くようにすること。
７ その他
|  | （１） |  | 必要な箇所に荷役用ハッチ、電動ホイスト等を必要に応じて設けること。 | [18 empty] | ・対策 （ | [12 empty] | ）
|  | （２） |  | 道路を横断する配管、ダクト類は、道路面からの有効高さを４m（消防との協議）以上とすること。 | [18 empty] | ・有効高さ〔 |  |  |  |  | 〕m
|  | （３） |  | 交換部品重量が100kgを超える機器の上部には、必要に応じて吊フック、ホイスト及びホイストレールを設置すること。 | [18 empty] | ・対策 （ | [12 empty] | ）
|  | （４） |  | 労働安全上危険と思われる場所には、安全標識をJISZ9101により設けること。 | [18 empty] | ・対策 （ | [12 empty] | ）
| 第２節 受入供給設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ トラックスケール
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | トラックスケール | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 信号灯を更新すること。
|  |  | イ | 信号灯のLED化及び寸法の変更（既設φ120㎜からφ150㎜へ改修する）を行うこと。
|  |  | ウ | 信号灯スタンドは、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 形式 | [5 empty] | 〔鋼板製スタンド形〕 | [12 empty] | ・形式 〔 | [9 empty] | 〕
|  | （２） |  | 数量 | [5 empty] | 〔２〕基 | [12 empty] | ・数量 〔 |  |  |  |  | 〕基
|  | （３） |  | 主要項目（１基につき）
|  |  | ア | 信号灯 | [5 empty] | 〔LED照明〕 | [12 empty] | ・形式 〔 |  |  |  |  | 〕
|  |  | イ | 信号灯寸法 | [5 empty] | 〔φ150㎜〕 | [12 empty] | ・寸法 〔φ |  |  |  |  | 〕㎜
２ ごみクレーン
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | ごみクレーン | [5 empty] | ２基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 巻上装置本体（巻上ドラム、減速機、ケーブルリール）を更新すること。
|  |  | イ | 横行装置本体（車輪、駆動軸、従動軸、伝導軸）を更新すること。
|  |  | ウ | 走行装置本体（車輪）を更新すること。
|  |  | エ | 巻上装置、横行装置、走行装置の電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | オ | ガータ、トロリ、油圧バケットは、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
|  | （１） |  | 形式 | [5 empty] | 〔クラブバケット付き天井走行クレーン〕 | [12 empty] | ・形式 〔 | [11 empty] | 〕
|  | （２） |  | 数量 | [5 empty] | 〔２〕基（同時可動可能） | [12 empty] | ・数量 〔 |  |  |  | 〕基
|  | （３） |  | 主要項目（１基につき）
|  |  | ア | 所要電動機
|  |  |  | 電圧 | [5 empty] | 〔 〕V | [12 empty] | ・電圧 〔 |  |  |  | 〕V
速度制御方式
|  |  |  | 走行 | [5 empty] | 〔 〕 | [12 empty] | ・走行 〔 | [11 empty] | 〕
|  |  |  | 横行 | [5 empty] | 〔 〕 | [12 empty] | ・横行 〔 | [11 empty] | 〕
|  |  |  | 巻上 | [5 empty] | 〔 〕 | [12 empty] | ・巻上 〔 | [11 empty] | 〕
|  |  |  | 開閉 | [5 empty] | －
[5 empty] | 速度（m/min） |  |  |  |  | 出力（kW） |  |  |  |  | ED（％） |  | ブレーキ |  |  | 台数 |  |  |  | 速度（m/min） |  |  |  |  | 出力（kW） | [5 empty] | ED（％） |  |  | ブレーキ |  |  | 台数
|  | 走行用 |  |  | 〔 〕 |  |  |  |  | 〔 〕kW×〔 〕P |  |  |  |  | 〔 〕 |  | 〔 〕 |  |  | 〔 〕 |  | 走行用 |  | 〔 〕 |  |  |  |  | 〔 〕kW×〔 〕P | [5 empty] | 〔 〕 |  |  | 〔 〕 |  |  | 〔 〕
|  | 横行用 |  |  | 〔 〕 |  |  |  |  | 〔 〕kW×〔 〕P |  |  |  |  | 〔 〕 |  | 〔 〕 |  |  | 〔 〕 |  | 横行用 |  | 〔 〕 |  |  |  |  | 〔 〕kW×〔 〕P | [5 empty] | 〔 〕 |  |  | 〔 〕 |  |  | 〔 〕
|  | 巻上下用 |  |  | 上〔 〕下〔 〕 |  |  |  |  | 〔 〕kW×〔 〕P |  |  |  |  | 〔 〕 |  | 〔 〕 |  |  | 〔 〕 |  | 巻上下用 |  | 上〔 〕下〔 〕 |  |  |  |  | 〔 〕kW×〔 〕P | [5 empty] | 〔 〕 |  |  | 〔 〕 |  |  | 〔 〕
３ ごみ供給コンベア
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | ごみ供給コンベヤ | [5 empty] | ２基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | テール部側（従動、下部ベンド、立上り傾斜部）のコンベヤケースを更新すること。
|  |  | イ | ホッパ及び駆動部側ケース（駆動部、上部水平、上部ベンド、上部ベンドに接する傾斜部）、コンベヤチェーン・エプロンは、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
| 第３節 燃焼ガス冷却設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ ガス冷却室
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | ガス冷却室 | [5 empty] | ２基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | ケーシング本体の改修（下部ケーシング径を拡大し、蒸発効率を上げることにより通気圧損を低減する）すること。
|  |  | イ | ケーシング改修に伴い、耐火物を更新すること。
|  |  | ウ | ガス冷却室噴射ノズルは、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
|  | （１） |  | 形式 | [5 empty] | 〔完全蒸発型水噴射式（別置型）〕 | [12 empty] | ・形式 〔 | [11 empty] | 〕
|  | （２） |  | 数量 | [5 empty] | 〔２〕基 | [12 empty] | ・数量 〔 |  |  |  | 〕基
|  | （３） |  | 主要項目（１基につき）
|  |  | ア | 冷却室容積 | [5 empty] | 〔 〕m3 | [12 empty] | ・冷却室容積 〔 | [7 empty] | 〕m3
|  |  | イ | 蒸発熱負荷（最大） | [5 empty] | 〔 〕kJ/m3・h（高質ごみ時） | [12 empty] | ・蒸発熱負荷（最大） 〔 | [7 empty] | 〕kJ/m3・h（高質ごみ時）
|  |  | ウ | 処理ガス量（最大） | [5 empty] | 〔 〕Nm3/h | [12 empty] | ・処理ガス量（最大） 〔 | [7 empty] | 〕Nm3/h
|  |  | エ | 入口ガス温度 | [5 empty] | 〔 〕～〔 〕℃ | [12 empty] | ・入口ガス温度 〔 | [6 empty] | 〕～〔 |  |  |  | 〕℃
|  |  | オ | 出口ガス温度 | [5 empty] | 約〔 〕℃ | [12 empty] | ・出口ガス温度 約〔 | [6 empty] | 〕℃
|  |  | カ | 主要寸法 | [5 empty] | 内寸〔 〕m×高さ〔 〕m | [12 empty] | ・主要寸法 内寸〔 | [6 empty] | 〕m×高さ〔 | [5 empty] | 〕m
[10 empty] | 外寸〔 〕m×高さ〔 〕m | [12 empty] | 外寸〔 | [6 empty] | 〕m×高さ〔 | [5 empty] | 〕m
[10 empty] | 下部ケーシング寸法 径3.6m→ | [5 empty] | 〔 |  |  | 〕m | [6 empty] | 下部ケーシング寸法 径3.6m→ 〔 | [11 empty] | 〕m
|  |  | キ | ライニング | [5 empty] | 〔 〕＋ | [12 empty] | ・ライニング 〔 | [13 empty] | 〕＋
[10 empty] | 〔 〕＋ | [12 empty] | 〔 | [13 empty] | 〕＋
[10 empty] | 〔 〕 | [12 empty] | 〔 | [13 empty] | 〕
|  |  | ク | ケーシング | [5 empty] | 〔 〕 | [12 empty] | ・ケーシング 〔 | [13 empty] | 〕
２ 噴射水加圧ポンプ
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 噴射水加圧ポンプ | [5 empty] | ３基（内１基予備）
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 噴射水加圧ポンプ１式を更新すること。
|  |  | イ | ポンプの電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | ウ | ガス冷却水噴霧用バルブスタンド及び配管は、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
| 第４節 排ガス処理設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ ろ過式集じん器
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | ろ過式集じん器 | [5 empty] | ２基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 本体ケーシングの一部（クリーンルーム、下部ホッパ）を更新すること。
|  |  | イ | クリーンルーム更新に伴い、内部噴射管を更新すること。
|  |  | ウ | 本体ケーシング更新範囲のヒータを更新すること。
|  |  | エ | ロータリースクレーパを更新すること。
|  |  | オ | ロータリースクレーパの電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
２ 飛灰搬出装置
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 飛灰搬出装置 | [5 empty] | ２基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 既設の空気輸送式からダブルダンパ及びコンベヤ化による省エネ搬送方式に改修すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
|  | （１） |  | ダブルダンパ
|  |  | ア | 形式 | [5 empty] | 〔 〕 | [12 empty] | ・形式 〔 | [11 empty] | 〕
|  |  | イ | 数量 | [5 empty] | 〔 〕基 | [12 empty] | ・数量 〔 |  |  |  | 〕基
|  |  | ウ | 主要項目（１基につき）
|  |  |  | 能力 | [5 empty] | 〔 〕t/h | [12 empty] | ・能力 〔 |  |  |  |  | 〕t/h
|  |  |  | 主要寸法 | [5 empty] | 〔 〕㎜×〔 〕㎜ | [12 empty] | ・主要寸法 〔 |  |  |  |  | 〕㎜×〔 |  |  |  |  | 〕㎜
|  |  |  | 主要部材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [12 empty] | ・主要部材質 〔 | [10 empty] | 〕
|  |  |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕kW×P | [12 empty] | ・電動機 〔 |  |  |  |  | 〕kW×P
|  | （２） |  | 飛灰搬送コンベヤ
|  |  | ア | 形式 | [5 empty] | 〔 〕 | [12 empty] | ・形式 〔 | [11 empty] | 〕
|  |  | イ | 数量 | [5 empty] | 〔 〕基 | [12 empty] | ・数量 〔 |  |  |  | 〕基
|  |  | ウ | 主要項目（１基につき）
|  |  |  | 能力 | [5 empty] | 〔 〕t/h | [12 empty] | ・能力 〔 |  |  |  |  | 〕t/h
|  |  |  | 主要寸法 | [5 empty] | 〔 〕㎜×〔 〕㎜ | [12 empty] | ・主要寸法 〔 |  |  |  |  | 〕㎜×〔 |  |  |  |  | 〕㎜
|  |  |  | 主要部材質 | [5 empty] | 〔 〕 | [12 empty] | ・主要部材質 〔 | [10 empty] | 〕
|  |  |  | 電動機 | [5 empty] | 〔 〕kW×P | [12 empty] | ・電動機 〔 |  |  |  |  | 〕kW×P
３ 消石灰供給装置
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 消石灰供給装置 | [5 empty] | １式
|  |  |  | 切出装置 | [5 empty] | ２基
|  |  |  | 撹拌機 | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 消石灰供給装置１式を更新すること。
|  |  | イ | 任意に切出量が設定でき安定した供給ができる構造とすること。
|  |  | ウ | 供給装置の電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | エ | 輸送管（ホース）は、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
４ 消石灰・活性炭圧送用ブロワ
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 消石灰・活性炭圧送用ブロワ | [6 empty] | ３基（内１基共通予備）
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 消石灰・活性炭圧送用ブロワ１式を更新すること。
|  |  | イ | ブロワの電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | ウ | 輸送管（ホース）及び噴射ノズルは、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
５ 活性炭供給装置
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 活性炭供給装置 | [5 empty] | １式
|  |  |  | 切出装置 | [5 empty] | ２基
|  |  |  | 撹拌機 | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 活性炭供給装置１式を更新すること。
|  |  | イ | 任意に切出量が設定でき安定した供給ができる構造とすること。
|  |  | ウ | 供給装置の電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | エ | 輸送管（ホース）は、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
| 第５節 通風設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ 燃焼用送風機
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 燃焼用送風機 | [5 empty] | ２基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 燃焼用送風機１式を更新すること。
|  |  | イ | 送風機の電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
２ 減温用送風機
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 減温用送風機 | [5 empty] | ２基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 減温用送風機１式を更新すること。
|  |  | イ | 送風機の電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
３ 誘引通風機
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 誘引通風機 | [5 empty] | ２基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 誘引通風機１式を更新すること。
|  |  | イ | 送風機の電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
４ 燃焼用空気予熱器
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 燃焼用空気予熱器 | [5 empty] | ２基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 燃焼用空気予熱器１式を更新すること。
|  |  | イ | 燃焼用空気予熱器の形式は二重管式とすること。
|  |  | ウ | 伝熱部は耐食性を有した材質を用いるともにに排ガス接触側には不定形耐火物施工を行うこと。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
５ 減温用空気予熱器
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 第１減温用空気予熱器 | [5 empty] | ２基
|  |  | イ | 第２減温用空気予熱器 | [5 empty] | ２基
|  |  | ウ | 第３減温用空気予熱器 | [5 empty] | ２基
|  |  | エ | 予熱空気混合器 | [5 empty] | ２基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 減温用空気予熱器１式（第１から第３減温用空気予熱器及び予熱空気混合器）を更新すること
|  |  | イ | 第１から第３減温用空気予熱器の形式は二重管式とする。
|  |  | ウ | 減温用空気予熱器の伝熱部は耐食性を有した材質を用いるともに排ガス接触側（予熱器上部及び下部の一部）には不定形耐火物施工を行うこと。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
６ 煙道
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 第２上部煙道 | [9 empty] | ２基
|  |  | イ | 第３上部煙道 | [9 empty] | ２基
|  |  | ウ | 第１空気予熱器下部煙道 | [9 empty] | ２基
|  |  | エ | 第２空気予熱器下部煙道 | [9 empty] | ２基
|  |  | オ | ガス冷却室からろ過式集じん器煙道 | [9 empty] | ２基
|  |  | カ | 過式集じん器温風循環煙道 | [9 empty] | ２基
（クリーンルームから温風循環ファン入口）
|  |  | キ | ろ過式集じん器から触媒反応塔煙道 | [9 empty] | ２基
（触媒反応塔バイパス含む）
|  |  | ク | 触媒反応塔から誘引通風機煙道 | [9 empty] | ２基
|  |  | ケ | 誘引通風機から煙突（煙突入口まで）煙道 | [9 empty] | ２基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 機器更新に伴う範囲の煙道を更新すること。
|  |  | イ | 第２、３上部煙道及び第１、２空気予熱器煙道については、排ガス接触部に不定形耐火物施工を行うこと。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
７ ダンパ類
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 誘引通風機入口用 | [5 empty] | ２基
（φ850 電油操作器式）
|  |  | イ | 触媒反応塔入口用 | [5 empty] | ２基
（φ830 空気式）
|  |  | ウ | 触媒反応塔出口用 | [5 empty] | ２基
（φ830 空気式）
|  |  | エ | 触媒反応塔バイパス用 | [5 empty] | ２基
（φ830 空気式）
|  |  | オ | 燃焼用送風機入口 | [5 empty] | ２基
（φ550 コントロールモータ式）
|  |  | カ | 減温用送風機入口 | [5 empty] | ２基
（φ800 コントロールモータ式）
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 機器更新及び煙道更新に伴う範囲のダンパを更新すること。
|  |  | イ | 誘引通風機入口用ダンパは、電油操作器を含む。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
８ 伸縮継手
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 燃焼用送風機入口側及び出口側用 | [9 empty] | ２基
|  |  | イ | 減温用送風機入口側及び出口側用 | [9 empty] | ２基
|  |  | ウ | 誘引通風機入口側及び出口側用 | [9 empty] | ２基
|  |  | エ | 予熱空気混合器出口側用 | [9 empty] | ２基
|  |  | オ | 煙道用（第２上部煙道から煙突） | [9 empty] | ２基
|  |  | カ | 風道用（減温用空気予熱器） | [9 empty] | ２基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 機器更新及び煙道更新に伴う範囲の伸縮継手を更新すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
９ サイレンサ
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | サイレンサ | [9 empty] | ２基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | サイレンサ１式を更新すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
| 第６節 灰出し設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ 燃焼用空気予熱器下部ダスト搬送装置
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 燃焼用空気予熱器下部ダスト破砕機 | [9 empty] | ２基
|  |  | イ | 燃焼用空気予熱器下部テーブルフィーダ | [9 empty] | ２基
|  |  | ウ | 燃焼用空気予熱器二重ゲート | [9 empty] | ２基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 過剰動力を削減するためにダスト破砕機本体を撤去し、シュートを取り付けること。
|  |  | イ | 燃焼用空気予熱器下部テーブルフィーダを更新すること。
|  |  | ウ | テーブルフィーダ更新に伴い、二重ゲート本体を更新すること。
|  |  | エ | テーブルフィーダの電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
２ 減温用空気予熱器下部ダスト搬送装置
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 減温用空気予熱器下部ダスト破砕機 | [9 empty] | ２基
|  |  | イ | 減温用空気予熱器下部テーブルフィーダ | [9 empty] | ２基
|  |  | ウ | 減温用空気予熱器二重ゲート | [9 empty] | ２基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 過剰動力を削減するためにダスト破砕機本体を撤去し、シュートを取り付けること。
|  |  | イ | 減温用空気予熱器下部テーブルフィーダを更新すること。
|  |  | ウ | テーブルフィーダ更新に伴い、二重ゲート本体を更新すること。
|  |  | エ | テーブルフィーダの電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
３ 第１ダストコンベヤ
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 第１ダストコンベヤ | [9 empty] | ２基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 第１ダストコンベヤ１式を更新すること。
|  |  | イ | コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
４ 第２ダストコンベヤ
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 第２ダストコンベヤ | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 第２ダストコンベヤ１式を更新すること。
|  |  | イ | コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | ウ | ダスト破砕機撤去に伴い、コンベヤ機長立ち上がり部を短縮する。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
|  | （１） |  | 形式 | [5 empty] | 〔 〕 | [12 empty] | ・形式 〔 | [7 empty] | 〕
|  | （２） |  | 数量 | [5 empty] | １基
|  | （３） |  | 主要項目
|  |  | ア | 主要寸法 | [5 empty] | 幅〔 〕m×長さ（垂直方向）〔 〕m、
[10 empty] | （水平方向）〔 〕m | [12 empty] | ・主要寸法 幅〔 |  |  |  |  | 〕m×長さ（垂直方向）〔 | [8 empty] | 〕m、
[25 empty] | （水平方向）〔 | [5 empty] | 〕m
５ 第３ダストコンベヤ
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 第３ダストコンベヤ | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 第３ダストコンベヤ１式を更新すること。
|  |  | イ | コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
６ ダスト破砕機
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | ダスト破砕機 | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 過剰動力を削減するためにダスト破砕機を撤去すること。
７ ガス冷却室下部ダスト搬送装置
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | ガス冷却室下部ダスト搬送装置 | [9 empty] | ２基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | ダスト搬送装置のロータリースクレーパを更新すること。
|  |  | イ | ダスト搬送装置のスクリューコンベアを更新すること。
|  |  | ウ | ロータリースクレーパ及びスクリューコンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | エ | ロータリースクレーパ及びスクリューコンベヤの更新に伴い、二重ダンパを更新すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
| 第７節 給排水設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ プラント冷却水冷却塔
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | プラント冷却水冷却塔 | [9 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | プラント冷却水冷却塔１式を更新すること
|  |  | イ | 冷却塔の電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
| 第８節 電気設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
|  | １ 電気方式 | [20 empty] | ・電気方式の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 受電電圧 | [5 empty] | 交流３相３線式 |  |  |  | 6.6kV、60Hz、１回線
|  | （２） |  | 配電方式及び電圧
|  |  | ア | 受電電圧 | [5 empty] | 交流３相３線式 |  |  |  | 6.6kV
|  |  | イ | プラント動力 | [5 empty] | 交流３相３線式 |  |  |  | 400V
|  |  | ウ | 建築動力 | [5 empty] | 交流３相３線式 |  |  |  | 210V
|  |  | エ | 保守用動力 | [5 empty] | 交流３相３線式 |  |  |  | 210V
|  |  | オ | 照明、計装 | [5 empty] | 交流単相２線式 |  |  |  | 210V-105V
[10 empty] | 交流単相２線式 |  |  |  | 100V
|  |  | カ | 操作回路 | [5 empty] | 交流単相２線式 |  |  |  | 100V
[10 empty] | 直流 |  |  |  | 24V
|  |  | キ | コンセント | [5 empty] | 交流単相２線式 |  |  |  | 100V
２ 受変電設備
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 高圧受電盤 | [5 empty] | １面
|  |  | イ | 高圧進相コンデンサ盤 | [5 empty] | １面
|  |  | ウ | 高圧配電盤（１） | [5 empty] | １面
|  |  | エ | 高圧配電盤（２） | [5 empty] | １面
|  |  | オ | プラント動力配電盤 | [5 empty] | １面
|  |  | カ | 照明配電盤 | [5 empty] | １面
|  |  | キ | 建築動力配電盤 | [5 empty] | ２面
|  |  | ク | 保安動力配電盤 | [5 empty] | １面
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 照明配電盤・建築動力配電盤・プラント動力配電盤・保安動力配電盤のトランス６台を更新すること
|  |  | イ | 高圧受電盤の真空遮断器・不足電圧継電器・過電流継電器を更新すること。
|  |  | ウ | 高圧進相コンデンサ盤の真空コンタクタ・進相コンデンサ・高圧リアクトルを更新すること。
|  |  | エ | 高圧配電盤（１）の真空遮断器・過電流継電器を更新すること。
|  |  | オ | 高圧配電盤（２）の真空遮断器・地絡方向継電器・過電流継電器を更新すること。
|  |  | カ | 盤本体及び盤内配線は、既設流用とすること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
３ 動力制御盤
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | １号動力制御盤 | [5 empty] | １面
|  |  | イ | ２号動力制御盤 | [5 empty] | １面
|  |  | ウ | 共通動力制御盤 | [5 empty] | １面
|  |  | エ | 有害ガス除去装置制御盤 | [5 empty] | １面
|  |  | オ | ろ過式集じん器制御盤 | [5 empty] | ２面
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 機器容量変更に伴い、動力制御盤を改造すること。
|  |  | イ | 消石灰及び活性炭供給装置改修に伴い、有害ガス除去装置制御盤内のインバータを更新すること。
|  |  | ウ | 飛灰搬出装置形式変更に伴い、ろ過式集じん器制御盤を改造すること。
|  |  | エ | 盤本体及び盤内配線は、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
４ 保安配電盤
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 保安配電盤 | [5 empty] | １面
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 電源切替開閉器１台を更新すること。
|  |  | イ | 盤本体及び盤内配線は、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
５ 誘引通風機制御盤
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | １号誘引通風機制御盤 | [5 empty] | １面
|  |  | イ | ２号誘引通風機制御盤 | [5 empty] | １面
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 誘引通風機更新に伴い、誘引通風機制御盤内のインバータを更新すること。
|  |  | イ | 盤本体及び盤内配線は、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
６ 減温用及び燃焼用送風機制御盤
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | １号減温用送風機制御盤 | [5 empty] | １面
|  |  | イ | ２号減温用送風機制御盤 | [5 empty] | １面
|  |  | ウ | １号燃焼用送風機制御盤 | [5 empty] | １面
|  |  | エ | ２号燃焼用送風機制御盤 | [5 empty] | １面
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 減温用送風機更新に伴い、減温用送風機制御盤内を改造すること。
|  |  | イ | 燃焼用送風機更新に伴い、燃焼用送風機制御盤ないのインバータを更新すること。
|  |  | ウ | 盤本体及び盤内配線は、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
７ ごみクレーン制御盤
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | ごみクレーン制御盤 | [5 empty] | １式
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | ごみクレーン機械部品（巻上・横行・走行装置）更新に伴い、ごみクレーン制御盤内のインバータを更新すること。
|  |  | イ | 盤本体及び盤内配線は、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
８ 電動機
|  | （１） |  | 定格
|  |  | ・ | 電動機の定格電圧及び定格周波数は電気方式により計画するものとし、汎用性、経済性及び施工の容易さ等を考慮して選定すること。 | [18 empty] | ・定格 〔
〕
|  | （２） |  | 電動機の種類
|  |  | ・ | JISC4034 | [5 empty] | 回転電気機械通則 | [12 empty] | ・JISC4034 〔 | [17 empty] | 〕
|  |  | ・ | JISC4210 | [5 empty] | 一般用低圧三相かご形誘導電動機 | [12 empty] | ・JISC4210 〔 | [17 empty] | 〕
|  |  | ・ | JISC4212 | [5 empty] | 高効率低圧三相かご形誘導電動機 | [12 empty] | ・JISC4212 〔 | [17 empty] | 〕
|  |  | ・ | JISC4213 | [5 empty] | 低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ | [12 empty] | ・JISC4213 〔 | [17 empty] | 〕
|  |  | ・ | JEC2137 | [5 empty] | 誘導機 | [12 empty] | ・JEC2137 〔 | [17 empty] | 〕
|  |  | ・ | JEM1202 | [5 empty] | クレーン用全閉形巻線形低圧三相誘導電動機 | [12 empty] | ・JEM1202 〔 | [17 empty] | 〕
|  | （３） |  | 電動機の始動方法
|  |  | ・ | 原則として、直入始動とするが、始動時における電源への影響を十分考慮して、始動方法を決定する。 | [18 empty] | ・始動方法 〔
〕
９ 電気工事
|  | （３） |  | 使用ケーブル
|  |  | ア | 高圧ケーブル | [5 empty] | 6kV架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル （CVケーブル、CVTケーブル）又は同等品以上 | [12 empty] | ・高圧ケーブル 〔
〕
|  |  | イ | 低圧ケーブル | [5 empty] | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル （CVケーブル、CVTケーブル）又は同等品以上 600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル（CVVケーブル） 又は同等品以上 | [12 empty] | ・低圧ケーブル 〔
〕
|  |  | ウ | 制御ケーブル | [5 empty] | 600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル（CVVケーブル） 又は同等品以上 | [12 empty] | ・制御ケーブル 〔
〕
|  |  | エ | 接地線 | [5 empty] | 600Vビニル電線（IV電線）又は同等品以上 | [12 empty] | ・接地線 〔 | [17 empty] | 〕
|  |  | オ | 照明 | [5 empty] | 600V平形２芯ビニル絶縁ビニルシースケーブル （VVFケーブル）又は同等品以上 | [12 empty] | ・照明 〔
〕
|  | （４） |  | 配管材料
|  |  | ア | ケーブルダクト | [5 empty] | 鋼板製、溶融亜鉛メッキ製、高耐食性メッキ鋼板製 | [12 empty] | ・ケーブルダクト〔 | [17 empty] | 〕
|  |  | イ | ケーブルラック | [5 empty] | アルミ製、溶融亜鉛メッキ製、高耐食性メッキ鋼板製 | [12 empty] | ・ケーブルラック〔 | [17 empty] | 〕
|  |  | ウ | 電線管 | [5 empty] | 厚鋼電線管、薄鋼電線管、ねじなし電線管、硬質ビニル管 | [12 empty] | ・電線管 〔 | [17 empty] | 〕
|  |  | エ | 地中埋設配管 | [5 empty] | 金属管、合成樹脂管、波付高質ポリエチレン管 | [12 empty] | ・地中埋設配管 〔 | [17 empty] | 〕
|  |  | オ | 可とう電線管 | [5 empty] | ビニル被覆付プリカチューブ、プラントチューブ | [12 empty] | ・可とう電線管 〔 | [17 empty] | 〕
| 第９節 計装設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ 情報処理・監視システム
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 情報処理・監視システム | [5 empty] | １面
|  |  | イ | 通信モジュール | [5 empty] | １式
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 情報処理・監視システムのハード機器（オペレーターズコンソール、プリンタ、帳票計算機、通信機器）を最新機種に更新すること。
|  |  | イ | コンソール用デスク、キュービクル、通信ケーブルは、既設流用とする。
|  |  | ウ | 本工事による機器構成の変更に伴い、情報・監視システムのソフトウェアの修正を行うこと。
|  |  | エ | 通信モジュール（PIO入出力ベース・モジュール）15台の更新を行うこと。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
２ ITV装置
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | プラットホーム用 | [5 empty] | １台
|  |  | イ | ダンピングボックス用 | [5 empty] | １台
|  |  | ウ | 投入シュート用 | [5 empty] | ２台
|  |  | エ | ごみホッパ用 | [5 empty] | ２台
|  |  | オ | 焼却炉用 | [5 empty] | ２台
|  |  | カ | 煙突用 | [5 empty] | １台
|  |  | キ | 外構（１－４）用 | [5 empty] | ４台
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | カラーカメラ本体13台の更新を行うこと。
|  |  | イ | カメラ取付用台座、映像切替器、モニタは、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
３ 計装機器
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 計装機器 | [5 empty] | 24基（１系列12基）
|  |  |  | 空気予熱器ガス温度計 | [5 empty] | ２基
|  |  |  | ガス冷入口ガス温度計 | [5 empty] | ２基
|  |  |  | 集じん器入口ガス温度計 | [5 empty] | ２基
|  |  |  | 煙突入口ガス温度計 | [5 empty] | ２基
|  |  |  | 触媒反応塔温度計 | [5 empty] | ２基
|  |  |  | 触媒反応塔入口温度計 | [5 empty] | ２基
|  |  |  | 触媒反応塔出口温度計 | [5 empty] | ２基
|  |  |  | ガス冷入口圧力発信器 | [5 empty] | ２基
|  |  |  | 誘引通風機入口圧力発信器 | [5 empty] | ２基
|  |  |  | 触媒反応塔差圧発信器 | [5 empty] | ２基
|  |  |  | 排ガス流量計 | [5 empty] | ２基
|  |  |  | ガス冷噴霧水流量計 | [5 empty] | ２基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 改修及び更新機器に付帯する計装機器（熱電対、差圧発信機等）の更新を行うこと。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
４ 計装工事
|  | （４） |  | 配線材料
|  |  | ア | 電源回路 | [7 empty] | 600V CVケーブル又は同等品以上 | [10 empty] | ・電源回路 〔 | [17 empty] | 〕
|  |  | イ | 制御回路 | [7 empty] | 600V CVVケーブル又は同等品以上 | [10 empty] | ・制御回路 〔 | [17 empty] | 〕
|  |  | ウ | 誘導障害のある回路 | [7 empty] | CVV-Sケーブル又は同等品以上 | [10 empty] | ・誘導障害のある回路 〔 | [17 empty] | 〕
|  |  | エ | ITV映像信号回路 | [7 empty] | 同軸ケーブル又は同等品以上 | [10 empty] | ・ITV映像信号回路 〔 | [17 empty] | 〕
|  |  | オ | 熱電対からの温度回路 | [7 empty] | 各種補償導線 | [10 empty] | ・熱電対からの温度回路 〔 | [17 empty] | 〕
|  |  | カ | 計算機へ至る回路 | [7 empty] | 通信用ケーブル | [10 empty] | ・計算機へ至る回路 〔 | [17 empty] | 〕
|  |  | キ | 周囲温度の高い箇所の配線 | [7 empty] | 耐熱電線又は耐熱ケーブル | [10 empty] | ・周囲温度の高い箇所の配線〔 | [17 empty] | 〕
|  | （５） |  | ケーブルの接続
|  |  |  | 原則としてケーブル相互の接続は避けること。 | [18 empty] | ・ケーブルの接続 〔 | [17 empty] | 〕
第３章 リサイクルプラント（資源物回収施設）機械設備工事仕様
| 第１節 各設備共通設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
「第２章 焼却プラント機械設備工事仕様の第１節 各設備共通仕様」に準じること。
| 第２節 受入供給設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ 粗大ごみ受入コンベヤ
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 粗大ごみ受入コンベヤ | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 電動機を更新すること。
|  |  | イ | コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | ウ | コンベヤ本体、カバー、エプロンパン・チェーンは、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
２ 不燃ごみ受入コンベヤ
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 不燃ごみ受入コンベヤ | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | エプロンパン、チェーン、減速機を更新すること。
|  |  | イ | コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | ウ | コンベヤ本体、カバーは、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
３ 不燃ごみ供給コンベヤ
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 不燃ごみ供給コンベヤ | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | エプロンパン、チェーン、減速機を更新すること。
|  |  | イ | コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | ウ | コンベヤ本体、カバーは、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
| 第３節 破砕設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ 粗破砕機
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 粗破砕機 | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 駆動部、２軸本体、リッパーホイール、油圧装置のポンプを更新すること
|  |  | イ | 油圧装置の電動機３台は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | ウ | 本体は、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
２ 回転式破砕機
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 回転式破砕機 | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 主軸アッセンブリ、ロータ、シェル、ライナ、投入フード、排出シュート及び電動機を更新すること。
|  |  | イ | 破砕機の電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | ウ | ケーシングは、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
３ 可燃性粗破砕機
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 可燃性粗破砕機 | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 切断刃、駆動部を更新すること。
|  |  | イ | 油圧装置のポンプを更新すること。
|  |  | ウ | 送り装置用の電動機を更新すること。
|  |  | エ | 油圧装置及び送り装置の電動機２台は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | オ | 本体は、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
| 第４節 搬送設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ 破砕物搬送コンベヤ(１)
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 破砕物搬送コンベヤ(１) | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 電動機を更新すること。
|  |  | イ | コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | ウ | コンベヤ本体、カバーは、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
２ 破砕物搬送コンベヤ(２)
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 破砕物搬送コンベヤ(２) | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 電動機を更新すること。
|  |  | イ | コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | ウ | コンベヤ本体、カバーは、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
３ 可燃物搬送コンベヤ(１)
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 可燃物搬送コンベヤ(１) | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | ベルト、ローラ及び電動機を更新すること。
|  |  | イ | コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | ウ | コンベヤ本体、カバーは、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
４ 可燃物搬送コンベヤ(２)
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 可燃物搬送コンベヤ(２) | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | ベルト、ローラを更新すること。
|  |  | イ | コンベヤ本体、カバー、電動機は、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
５ 切替コンベヤ
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 切替コンベヤ | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 切替コンベヤ １式を更新すること。
|  |  | イ | コンベヤの電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
| 第５節 選別設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ アルミ選別機（不燃ごみ処理系統）
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | アルミ選別機 | [8 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | マグネットロータ及び電動機を更新すること。
|  |  | イ | 選別機の電動機２台は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | ウ | 本体は、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
２ 不燃物可燃物分離装置
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 不燃物可燃物分離装置 | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 不燃物可燃物分離装置１式を更新すること。
|  |  | イ | 分離装置の電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
| 第６節 再生設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ 金属圧縮機
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 金属圧縮機 | [8 empty] | １式
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 本体のシリンダ、排出デートを更新すること。
|  |  | イ | 油圧装置を更新すること。
|  |  | ウ | 油圧装置の電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | エ | 本体、ホッパ、ローラコンベヤは、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
２ ペットボトル圧縮梱包機
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | ペットボトル圧縮梱包機 | [5 empty] | １式
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 本体のシリンダ、プッシャ、排出ゲート、結束機、ローラコンベヤを更新すること。
|  |  | イ | 油圧装置のポンプ、バルブ、油圧ホースを更新すること。
|  |  | ウ | 油圧装置の電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | エ | 本体、ホッパは、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
３ 古紙類圧縮梱包機
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 古紙類圧縮梱包機 | [8 empty] | １式
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 本体のシリンダ、排出ゲートを更新すること。
|  |  | イ | 油圧装置を更新すること。
|  |  | ウ | 油圧装置の電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | エ | 本体、ホッパ、結束機、ローラコンベヤは、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
| 第７節 貯留搬出設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ 鉄バンカ
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 鉄バンカ | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 下部シュート、ゲートを更新すること。
|  |  | イ | 駆動方式を油圧シリンダ式から電動パワーシリンダ式に改修すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
２ 不燃物バンカ（１）
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 不燃物バンカ（１） | [8 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 下部シュートを更新すること。
|  |  | イ | 駆動方式を油圧シリンダ式から電動パワーシリンダ式に改修すること。
|  |  | ウ | ゲートは、既設流用すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
３ 不燃物バンカ（２）
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 不燃物バンカ（２） | [8 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 下部シュート、ゲートを更新すること。
|  |  | イ | 駆動方式を油圧シリンダ式から電動パワーシリンダ式に改修すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
４ アルミバンカ
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | アルミバンカ | [8 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 下部シュート、ゲートを更新すること。
|  |  | イ | 駆動方式を油圧シリンダ式から電動パワーシリンダ式に改修すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
| 第８節 集じん設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ 排風機
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 排風機 | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 排風機の駆動部を更新すること。
|  |  | イ | 排風機の電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  |  | ウ | ダンパ制御方式をインバータ制御に改修すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
２ 集塵ダクト
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 集塵ダクト | [5 empty] | １式
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 機器更新に伴い必要な箇所の撤去、復旧及び部分更新を行うこと。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
３ 雑用空気圧縮機
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 空気圧縮機 | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 雑用空気圧縮機１式を更新すること。
|  |  | イ | 空気圧縮機の電動機は、高効率電動機を採用すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
| 第９節 電気・計装設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ 受変電設備
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 高圧受電盤 | [5 empty] | １面
|  |  | イ | 高圧進相コンデンサ盤 | [5 empty] | １面
|  |  | ウ | プラント動力盤 | [5 empty] | １面
|  |  | エ | 建築動力盤 | [5 empty] | １面
|  |  | オ | 低圧電灯盤 | [5 empty] | １面
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | プラント動力盤・建築動力盤・低圧電灯盤のトランス３台を更新すること。
|  |  | イ | 高圧受電盤の真空遮断器・不足電圧継電器・過電流継電器を更新すること。
|  |  | ウ | 高圧進相コンデンサ盤の真空コンタクタ・進相コンデンサ・直列リアクトルを更新すること。
|  |  | エ | プラント動力盤の真空遮断器・過電流継電器を更新すること。
|  |  | オ | 建築動力盤の真空遮断器・過電流継電器を更新すること。
|  |  | カ | 低圧電灯盤の真空遮断器・過電流継電器を更新すること。
|  |  | キ | 盤本体及び盤内配線は、既設流用とすること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
２ 動力制御盤
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 動力制御盤 | [5 empty] | ２面
|  |  | イ | 補助継電器盤 | [5 empty] | １面
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 排風機の起動方式をスターデルタ方式からインバータ方式に変更すること。
|  |  | イ | プラント動力盤、補助継電器盤を改造すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
３ ゲート開閉装置制御盤
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | ゲート開閉装置制御盤 | [5 empty] | １面
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | バンカゲート駆動方式を油圧方式から電動方式へ変更のため、制御盤を改造すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
４ 中央監視操作盤
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 中央操作盤 | [5 empty] | １基
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 市販ソフトによるDCS制御対応のパソコン２台とモニタ２台を増設すること。
|  |  | イ | 本装置は、各設備及びITVの操作装置と計器調節装置を設ける。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
５ ITV装置
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | カメラ | [5 empty] | 19台
|  |  | イ | カラーモニタ４台 | [5 empty] | ４台
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | カメラを19台を更新すること。
|  |  | イ | カラーモニタ４台を更新すること。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。
第４章 建築工事仕様
| 第１節 建築機械設備工事 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
２ 空気調和設備
|  | 【工事内容】 | [20 empty] | ・工事内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
|  | （１） |  | 工事範囲
|  |  | ア | 誘引送風機室用 | [8 empty] | 室内機：２台、室外機：１台
|  |  | イ | 中央制御室・クレーン操作室用 | [8 empty] | 室内機：５台、室外機：１台
|  |  | ウ | 電気室用 | [8 empty] | １台
|  | （２） |  | 工事内容
|  |  | ア | 室外機及び室内機を最新機種に採用すること。
|  |  | イ | 配管類は、既設流用とする。
|  | 【工事仕様】 | [20 empty] | ・工事仕様の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
本工事における仕様内容が既設仕様と異なる場合には、既設仕様を参考に以下に仕様内容を追加記載すること。なお、仕様内容の記載に際しては、SI単位系を使用すること。

## ５-4 要求水準対応書 (運営)
要求水準書【運営業務編】 | [14 empty] | 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等） | [15 empty] | 参照箇所（提案書、図面等）
第１章 総則
| 第１節 業務委託の概要 | [14 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
３ 契約期間
|  |  | ・ | 準備期間
|  |  |  | 契約締結日から令和５年３月31日まで | [12 empty] | ・準備期間 （ | [10 empty] | ）
|  |  | ・ | 期 間
|  |  |  | 令和５年度４月１から令和15年度３月31日まで（10か年） | [12 empty] | ・期 間 （ | [10 empty] | ）
５ 業務委託の内容
|  |  | ・ | 業務委託の内容は事前準備業務、受付管理業務、運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、情報管理業務、その他関連業務等の本施設の運営管理に係わる包括的な業務である。 | [12 empty] | ・業務委託内容の変更の有無 （ | [7 empty] | ）
| 第２節 一般事項 | [14 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
７ モニタリング
|  | （４） |  | 運営事業者によるセルフモニタンリング
|  |  | ア | セルフモニタリング実施計画書の作成
|  |  | ・ | 運営事業者は、セルフモニタリングの実施体制、実施内容及び確認様式等を記載したセルフモニタリング実施計画書を作成し、本組合の承諾を得ること。 | [12 empty] | ・セルフモニタリング実施計画書の作成の有無（ | [10 empty] | ）
第２章 運転管理条件
| 第１節 業務委託に関する条件 | [14 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
| 第２節 施設稼働に関する条件 | [14 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１ 計画処理量
|  |  | ・ | 処理対象物の計画搬入量：年間 15,000トン | [12 empty] | ・計画処理量（ | [5 empty] | ）トン/年
（焼却プラント＋リサイクルプラント（資源物回収施設）の搬入量）
|  | ３ 施設稼働条件 | [22 empty] | ）
|  | （１） |  | 焼却プラントの燃焼条件
|  |  | ア | 燃焼温度
|  |  |  | 850℃以上（焼却炉燃焼温度、再燃焼煙道） | [12 empty] | ・燃焼温度（ | [5 empty] | ）℃以上
|  |  | イ | 上記燃焼温度でのガス滞留時間
|  |  |  | ２秒以上 | [12 empty] | ・上記燃焼温度でのガス滞留時間 （ | [8 empty] | ）秒以上
|  |  | ウ | 煙突出口排ガス中の一酸化炭素濃度
|  |  |  | 30ppm以下（酸素濃度12%換算値の４時間平均値） | [12 empty] | ・煙突出口排ガスの一酸化炭素濃度 （ | [10 empty] | )
|  |  | エ | 焼却残渣の熱灼減量
|  |  |  | ５%以下 | [12 empty] | ・熱灼減量 （ |  |  |  |  | ）％以下
|  | （２） |  | リサイクルプラント（資源物回収施設）の処理条件
|  |  | ア | 破砕基準（150㎜以下）
|  |  |  | 項 目 |  |  |  | 粒 度 | [8 empty] | 項 目 |  |  |  |  | 粒 度
|  |  |  | 鉄類 |  |  |  | 85%以上 | [8 empty] | 鉄類
|  |  |  | アルミ類 | [12 empty] | アルミ類
|  |  |  | 不燃物 | [12 empty] | 不燃物
|  |  |  | 可燃物 | [12 empty] | 可燃物
|  |  | イ | 選別基準
|  |  |  | 項 目 |  |  |  | 純度 |  |  | 回収率 | [5 empty] | 項 目 |  |  |  |  | 純度 |  | 回収率
|  |  |  | 破砕鉄 |  |  |  | 95%以上 |  |  | 85%以上 | [5 empty] | 破砕鉄
|  |  |  | 破砕アルミ |  |  |  | 85%以上 |  |  | 60%以上 | [5 empty] | 破砕アルミ
|  |  |  | 不燃物 |  |  |  | 80%以上 |  |  | 80%以上 | [5 empty] | 不燃物
|  |  |  | 可燃物 |  |  |  | 80%以上 |  |  | 80%以上 | [5 empty] | 可燃物
|  |  |  | 鉄（缶） |  |  |  | 98%以上 |  |  | 90%以上 | [5 empty] | 鉄（缶）
|  |  |  | アルミ（缶） |  |  |  | 95%以上 |  |  | 85%以上 | [5 empty] | アルミ（缶）
|  |  |  | カレット（色選別） |  |  |  | 99.8%以上 |  |  | 75%以上 | [5 empty] | カレット（色選別）
４ 公害防止基準
|  | (１） |  | 焼却プラントの排ガス基準（酸素濃度12%換算値）
|  |  |  | 項 目 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 基準値
|  |  |  | ばいじん濃度 |  |  |  |  | g/Nm3 |  |  | 0.01以下 |  |  |  |  | ばいじん濃度 | [5 empty] | g/Nm3
|  |  |  | 硫黄酸化物濃度 |  |  |  |  | ppm |  |  | 200以下 |  |  |  |  | 硫黄酸化物濃度 | [5 empty] | ppm
|  |  |  | 塩化水素濃度 |  |  |  |  | ppm |  |  | 200以下 |  |  |  |  | 塩化水素濃度 | [5 empty] | ppm
|  |  |  | 窒素酸化物濃度 |  |  |  |  | ppm |  |  | 250以下 |  |  |  |  | 窒素酸化物濃度 | [5 empty] | ppm
|  |  |  | 一酸化炭素濃度 |  |  |  |  | ppm |  |  | 30以下 |  |  |  |  | 一酸化炭素濃度 | [5 empty] | ppm
|  |  |  | ダイオキシン類濃度 |  |  |  |  | ng-TEQ/Nm3 |  |  | 0.05以下 |  |  |  |  | ダイオキシン類濃度 | [5 empty] | ng-TEQ/Nm3
|  |  |  | 水銀濃度 |  |  |  |  | μg/Nm3 |  |  | ５以下 |  |  |  |  | 水銀濃度 | [5 empty] | μg/Nm3
|  | （２） |  | リサイクルプラント（資源物回収施設）の粉じん濃度基準
|  |  |  | 項 目 | [7 empty] | 単位 | 基準値 |  |  |  | 項 目 | [7 empty] | 単位 |  | 基準値
|  |  |  | 処理棟出口粉じん濃度 | [7 empty] | mg/Nm3 | 0.15以下 |  |  |  | 処理棟出口粉じん濃度 | [7 empty] | mg/Nm3
|  |  |  | 施設内 |  | 有人室（労働環境衛生基準） | [5 empty] | mg/Nm3 | 0.15以下 |  |  |  | 施設内 |  |  | 有人室（労働環境衛生基準） |  |  |  |  | mg/Nm3
[6 empty] | 無人室（鉱物性粉じん） | [5 empty] | mg/m3 | 2.9以下 | [6 empty] | 無人室（鉱物性粉じん） |  |  |  |  | mg/m3
|  |  |  | 集じん装置排気筒出口 | [7 empty] | g/Nm3 | 0.1以下 |  |  |  | 集じん装置排気筒出口 | [7 empty] | g/Nm3
|  | （３） |  | 騒音の基準値（敷地境界線において、定格稼動時に下記の基準値以下）
|  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 単位 |  | 基準値
|  |  |  | 朝 | （ ６時～８時） |  |  |  | dB（A） |  |  | 55以下 |  |  |  |  | 朝 |  | （ ６時～８時） |  |  |  | dB（A）
|  |  |  | 昼間 | （ ８時～19時） | [6 empty] | 60以下 |  |  |  |  | 昼間 |  | （ ８時～19時）
|  |  |  | 夕 | （19時～22時） | [6 empty] | 55以下 |  |  |  |  | 夕 |  | （19時～22時）
|  |  |  | 夜間 | （22時～６時） | [6 empty] | 50以下 |  |  |  |  | 夜間 |  | （22時～６時）
|  | （４） |  | 振動の基準値（敷地境界線において、定格稼動時に下記の基準値以下）
|  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 単位 |  | 基準値
|  |  |  | 昼間 | （ ８時～19時） |  |  |  | dB |  |  | 65以下 |  |  |  |  | 昼間 |  | （ ８時～19時） |  |  |  | dB
|  |  |  | 夜間 | （19時～８時） | [6 empty] | 60以下 |  |  |  |  | 夜間 |  | （19時～８時）
|  | （５） |  | 悪臭の基準値（敷地境界線において、臭気強度2.5以下、定格稼動時に下記の悪臭物質濃度基準以下）
|  |  |  | 項目 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 項目 | [5 empty] | 単位 |  | 基準値
|  |  |  | アンモニア |  |  |  |  | ppm |  |  | １以下 |  |  |  |  | アンモニア | [5 empty] | ppm
|  |  |  | メチルメルカプタン | [7 empty] | 0.002以下 |  |  |  |  | メチルメルカプタン
|  |  |  | 硫化水素 | [7 empty] | 0.02以下 |  |  |  |  | 硫化水素
|  |  |  | 硫化メチル | [7 empty] | 0.01以下 |  |  |  |  | 硫化メチル
|  |  |  | 二硫化メチル | [7 empty] | 0.009以下 |  |  |  |  | 二硫化メチル
|  |  |  | トリメチルアミン | [7 empty] | 0.005以下 |  |  |  |  | トリメチルアミン
|  |  |  | アセトアルデヒド | [7 empty] | 0.05以下 |  |  |  |  | アセトアルデヒド
|  |  |  | プロピオンアルデヒド | [7 empty] | 0.05以下 |  |  |  |  | プロピオンアルデヒド
|  |  |  | ノルマルブチルアルデヒド | [7 empty] | 0.009以下 |  |  |  |  | ノルマルブチルアルデヒド
|  |  |  | イソブチルアルデヒド | [7 empty] | 0.02以下 |  |  |  |  | イソブチルアルデヒド
|  |  |  | ノルマルバレルアルデヒド | [7 empty] | 0.009以下 |  |  |  |  | ノルマルバレルアルデヒド
|  |  |  | イソバレルアルデヒド | [7 empty] | 0.003以下 |  |  |  |  | イソバレルアルデヒド
|  |  |  | イソブタノール | [7 empty] | 0.9以下 |  |  |  |  | イソブタノール
|  |  |  | 酢酸エチル | [7 empty] | ３以下 |  |  |  |  | 酢酸エチル
|  |  |  | メチルイソブチルケトン | [7 empty] | １以下 |  |  |  |  | メチルイソブチルケトン
|  |  |  | トルエン | [7 empty] | 10以下 |  |  |  |  | トルエン
|  |  |  | スチレン | [7 empty] | 0.4以下 |  |  |  |  | スチレン
|  |  |  | キシレン | [7 empty] | １以下 |  |  |  |  | キシレン
|  |  |  | プロピオン酸 | [7 empty] | 0.03以下 |  |  |  |  | プロピオン酸
|  |  |  | ノルマル酪酸 | [7 empty] | 0.001以下 |  |  |  |  | ノルマル酪酸
|  |  |  | ノルマル吉草酸 | [7 empty] | 0.0009以下 |  |  |  |  | ノルマル吉草酸
|  |  |  | イソ吉草酸 | [7 empty] | 0.01以下 |  |  |  |  | イソ吉草酸
５ その他焼却プラントの基準
|  | （１） |  | 焼却主灰・飛灰のダイオキシン類含有基準
|  |  |  | 項 目 |  |  |  |  | 単位 |  |  | 基準値 |  |  |  |  | 項 目 | [5 empty] | 単位 |  | 基準値
|  |  |  | ダイオキシン類濃度 |  |  |  |  | ng-TEQ/g |  |  | ３以下 |  |  |  |  | ダイオキシン類濃度 | [5 empty] | ng-TEQ/g
|  | （２） |  | 作業環境基準
|  |  | ア | 粉じん
|  |  |  | 作業環境として粉じんは法令に基づき、第１管理区分以下とする。 | [12 empty] | ・管理区分 （
）
|  |  | イ | 照度
照度は、原則として照度基準JISZ9110及び労働安全衛生規則第604条の規定する数値以上とする。
・数 値 （
）
|  |  | ウ | ダイオキシン類
|  |  |  | 施設内作業におけるダイオキシン類は、第１管理区域（2.5pg-TEQ/m3以下）であること。 | [12 empty] | ・管理区域 （
）
第３章 運営管理体制及び事前準備
| 第１節 運営管理体制 | [14 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
１ 業務実施計画書
|  | （１） |  | 運営事業者は、各業務の実施に必要な事項を記載した業務実施計画書を本業務開始前までに本組合に提出し、本組合の承諾を得ること。 | [12 empty] | ・業務実施計画書の作成の有無 （ | [8 empty] | ）
|  |  | ・ | 業務実施計画書
|  |  | 項 目 | [6 empty] | 細 目 | [6 empty] | 項 目 | [6 empty] | 細 目
|  |  | １ | 業務実施体制表 | [5 empty] | ① | 業務実施体制表 | [5 empty] | １ | 業務実施体制表
|  |  | ２ | 運営管理業務実施計画書 | [5 empty] | ① | 運転計画（年間、月間） | [5 empty] | ２ | 運営管理業務実施計画書
[10 empty] | ② | 運転管理記録 等を含む
|  |  | ３ | 維持管理業務実施計画書 | [5 empty] | ① | 調達・管理計画 | [5 empty] | ３ | 維持管理業務実施計画書
[10 empty] | ② | 点検・検査計画
[10 empty] | ③ | 補修・更新計画
[10 empty] | ④ | 維持管理記録 等を含む
|  |  | ４ | 環境管理業務実施計画書 | [5 empty] | ① | 環境保全基準 | [5 empty] | ４ | 環境管理業務実施計画書
[10 empty] | ② | 環境保全計画
[10 empty] | ③ | 作業環境保全基準
[10 empty] | ④ | 作業環境保全計画
[10 empty] | ⑤ | 環境管理記録 等を含む
|  |  | ５ | 情報管理業務実施計画書 | [5 empty] | ① | 各種報告書提出要領 | [5 empty] | ５ | 情報管理業務実施計画書
[10 empty] | ② | 各種報告書様式 等を含む
|  |  | ６ | その他関連業務実施計画書 | [5 empty] | ① | 見学者対応計画 | [5 empty] | ６ | その他関連業務実施計画書
[10 empty] | ② | 住民対応計画
[10 empty] | ③ | 防火管理計画
[10 empty] | ④ | 警備・防犯計画
[10 empty] | ⑤ | 清掃計画
[10 empty] | ⑥ | 植栽管理計画 等を含む
|  |  | ７ | モニタリング実施計画書 | [5 empty] | ① | モニタリング実施体制 | [5 empty] | ７ | モニタリング実施計画書
[10 empty] | ② | モニタリング対象業務
[10 empty] | ③ | モニタリング方法・手順
|  |  | ８ | その他 | [5 empty] | ① | 本組合との協議により必要な図書類 | [5 empty] | ８ | その他
２ 運営業務マニュアル
|  | （１） |  | 運営事業者は、各業務の実施に必要な事項を記載した運営業務マニュアルを本業務開始前までに本組合に提出し、本組合の承諾を得ること。 | [12 empty] | ・運営業務マニュアルの作成の有無 （ | [8 empty] | ）
|  |  | ・ | 運営業務マニュアル
|  |  | 項 目 | [13 empty] | 項 目
|  |  | １ | 運転管理マニュアル
|  |  | ２ | 施設保全マニュアル
|  |  | ３ | 安全作業マニュアル（ダイオキシン類ばく露防止対策含む）
|  |  | ４ | 緊急対応マニュアル（災害、事故、故障、停電等）
|  |  | ５ | その他必要なもの
第４章 運営業務の内容
| 第１節 受入管理業務 | [14 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
| 第２節 運転管理業務 | [14 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
６ 適正運転の確認
|  |  | ・ | 測定項目及び実施頻度 | [12 empty] | ・ | 測定項目及び実施頻度
|  |  | 施設名 |  | 測定項目 | [8 empty] | 実施頻度 |  |  | 施設名 |  |  | 測定項目 | [8 empty] | 実施頻度
|  |  | 焼却プラント |  | １ | ごみ質 |  |  |  | ① | 種類組成 |  |  | ６回/年以上 |  |  | 焼却プラント |  |  | １ | ごみ質 |  |  | ① | 種類組成
[10 empty] | ② | 三成分 | [12 empty] | ② | 三成分
[10 empty] | ③ | 低位発熱量 | [12 empty] | ③ | 低位発熱量
[10 empty] | ④ | 単位容積重量 | [12 empty] | ④ | 単位容積重量
[5 empty] | ２ | 焼却灰 |  |  |  | ① | 熱灼減量 |  |  | １回/月以上 | [5 empty] | ２ | 焼却灰 |  |  | ① | 熱灼減量
[10 empty] | ② | 水分 | [12 empty] | ② | 水分
[5 empty] | ３ | ばい煙 |  |  |  | ① | ばいじん |  |  | ２回/年以上（炉別） | [5 empty] | ３ | ばい煙 |  |  | ① | ばいじん
[10 empty] | ② | 硫黄酸化物 | [12 empty] | ② | 硫黄酸化物
[10 empty] | ③ | 窒素酸化物 | [12 empty] | ③ | 窒素酸化物
[10 empty] | ④ | 塩化水素 | [12 empty] | ④ | 塩化水素
[10 empty] | ⑤ | 水銀 | [12 empty] | ⑤ | 水銀
[5 empty] | ４ | ダイオキシン類 |  |  |  | ① | 排ガス |  |  | １回/年以上（炉別） | [5 empty] | ４ | ダイオキシン類 |  |  | ① | 排ガス
[10 empty] | ② | 焼却主灰 |  |  | １回/年以上 | [9 empty] | ② | 焼却主灰
[10 empty] | ③ | 焼却飛灰 |  |  | １回/年以上 | [9 empty] | ③ | 焼却飛灰
[5 empty] | ５ | 作業環境 |  |  |  | ① | 粉じん |  |  | １回/年以上 | [5 empty] | ５ | 作業環境 |  |  | ① | 粉じん
[10 empty] | ② | ダイオキシン類 |  |  | １回/年以上 | [9 empty] | ② | ダイオキシン類
[10 empty] | ③ | 照度 |  |  | ２回/年以上 | [9 empty] | ③ | 照度
|  |  | （資源物回収施設） リサイクルプラント |  | ６ | ごみ質 |  |  |  | ① | 種類組成 |  |  | １回/年以上 |  |  | （資源物回収施設） リサイクルプラント |  |  | ６ | ごみ質 |  |  | ① | 種類組成
[10 empty] | ② | 単位容積重量 | [12 empty] | ② | 単位容積重量
[5 empty] | ７ | 粉じん |  |  |  | ① | 排出口 |  |  | ２回/年以上 | [5 empty] | ７ | 粉じん |  |  | ① | 排出口
[5 empty] | ８ | 破砕物 |  |  |  | ① | 破砕寸法 |  |  | １回/年以上 | [5 empty] | ８ | 破砕物 |  |  | ① | 破砕寸法
[5 empty] | ９ | 選別物 |  |  |  | ① | 不燃・粗大ごみ、缶類・びん類処理時の選別物の純度 |  |  | １回/年以上 | [5 empty] | ９ | 選別物 |  |  | ① | 不燃・粗大ごみ、缶類・びん類処理時の選別物の純度
[10 empty] | ② | 不燃・粗大ごみ、缶類・びん処理時の選別物の回収率 | [12 empty] | ② | 不燃・粗大ごみ、缶類・びん処理時の選別物の回収率
[5 empty] | 10 | 作業環境 |  |  |  | ① | 粉じん |  |  | １回/年以上 | [5 empty] | 10 | 作業環境 |  |  | ① | 粉じん
[10 empty] | ② | 照度 |  |  | ２回/年以上 | [9 empty] | ② | 照度
|  |  | 共 通 |  | 11 | 騒音 |  |  |  | ① | 敷地境界４箇所 |  |  | １回/年以上 |  |  | 共 通 |  |  | 11 | 騒音 |  |  | ① | 敷地境界４箇所
[5 empty] | 12 | 振動 |  |  |  | ① | 敷地境界４箇所 |  |  | １回/年以上 | [5 empty] | 12 | 振動 |  |  | ① | 敷地境界４箇所
[5 empty] | 13 | 悪臭 |  |  |  | ① | 臭気指数 |  |  | １回/年以上 | [5 empty] | 13 | 悪臭 |  |  | ① | 臭気指数
[11 empty] | 敷地境界（２箇所） | [13 empty] | 敷地境界（２箇所）
[10 empty] | ② | 悪臭物質（22項目） | [12 empty] | ② | 悪臭物質（22項目）
[11 empty] | 敷地境界（２箇所） | [13 empty] | 敷地境界（２箇所）
| 第３節 維持管理業務 | [14 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
５ 点検・検査計画
|  |  | 項 目 |  |  |  | 法令・通知等 | [6 empty] | 実施頻度 |  |  | 項 目 |  |  |  |  | 法令・通知等 | [6 empty] | 実施頻度
|  |  | １ | 一般廃棄物処理施設 |  |  | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | [9 empty] | １ | 一般廃棄物処理施設 |  |  |  | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
[7 empty] | 施工規則第４条 機能検査 | [6 empty] | １年/１回以上 | [7 empty] | 施工規則第４条 機能検査
[7 empty] | 施工規則第５条 精密機能検査 | [6 empty] | ３年/１回以上 | [7 empty] | 施工規則第５条 精密機能検査
|  |  | ２ | 計量機 |  |  | 計量法 | [9 empty] | ２ | 計量機 |  |  |  | 計量法
[7 empty] | 第21条定期検査の実施時期等 | [6 empty] | ２年/１回以上 | [7 empty] | 第21条定期検査の実施時期等
|  |  | ３ | クレーン |  |  | 労働安全衛生法 | [9 empty] | ３ | クレーン |  |  |  | 労働安全衛生法
[7 empty] | クレーン等安全規則 | [14 empty] | クレーン等安全規則
[7 empty] | 定期自主検査 | [14 empty] | 定期自主検査
[7 empty] | 第34条 荷重試験等 | [6 empty] | １年/１回以上 | [7 empty] | 第34条 荷重試験等
[7 empty] | 第35条 ブレーキ、ワイヤーロープ等 | [6 empty] | １月/１回以上 | [7 empty] | 第35条 ブレーキ、ワイヤーロープ等
[7 empty] | 第36条 作業開始点の点検 | [6 empty] | 作業開始前 | [7 empty] | 第36条 作業開始点の点検
[7 empty] | 第40条 性能検査 | [6 empty] | ２年/１回以上 | [7 empty] | 第40条 性能検査
|  |  | 項 目 |  |  |  | 法令・通知等 | [6 empty] | 実施頻度 |  |  | 項 目 |  |  |  |  | 法令・通知等 | [6 empty] | 実施頻度
|  |  | ４ | 受変電設備 |  |  | 電気事業法 | [9 empty] | ４ | 受変電設備 |  |  |  | 電気事業法
[7 empty] | 第42条 保安規程 | [6 empty] | 定期検査 | [7 empty] | 第42条 保安規程
[7 empty] | 第55条 定期安全管理検査 | [6 empty] | １年/１回以上 | [7 empty] | 第55条 定期安全管理検査
|  |  | ５ | 自家発電設備 |  |  | 電気事業法 | [9 empty] | ５ | 自家発電設備 |  |  |  | 電気事業法
[7 empty] | 第42条 保安規程 | [6 empty] | 定期検査 | [7 empty] | 第42条 保安規程
[7 empty] | 第55条 定期安全管理検査 | [6 empty] | １年/１回以上 | [7 empty] | 第55条 定期安全管理検査
|  |  | ６ | 浄化槽 |  |  | 浄化槽法 | [9 empty] | ６ | 浄化槽 |  |  |  | 浄化槽法
[7 empty] | 第10条 保守点検 | [6 empty] | １月/１回以上 | [7 empty] | 第10条 保守点検
[7 empty] | 第11条 定期検査 | [6 empty] | １年/１回以上 | [7 empty] | 第11条 定期検査
|  |  | ７ | 建築設備 （エレベータ） |  |  | 労働安全衛生法 | [9 empty] | ７ | 建築設備 （エレベータ） |  |  |  | 労働安全衛生法
[7 empty] | クレーン等安全規則 | [14 empty] | クレーン等安全規則
[7 empty] | 第154条 定期自主検査 | [6 empty] | １年/１回以上 | [7 empty] | 第154条 定期自主検査
[7 empty] | 第155条 定期自主検査 | [6 empty] | １月/１回以上 | [7 empty] | 第155条 定期自主検査
[7 empty] | 第159条 性能検査 | [6 empty] | １～２年/１回以上 | [7 empty] | 第159条 性能検査
[7 empty] | 建築基準法 | [14 empty] | 建築基準法
[7 empty] | 定期検査 | [6 empty] | １年/１回以上 | [7 empty] | 定期検査
|  |  | ８ | 消防設備 |  |  | 消防法 | [9 empty] | ８ | 消防設備 |  |  |  | 消防法
[7 empty] | 第17条の３の３ | [14 empty] | 第17条の３の３
[7 empty] | 消防設備等又は特殊消防用設備等の点 | [6 empty] | １年/１回以上 | [7 empty] | 消防設備等又は特殊消防用設備等の点
[7 empty] | 検及び報告 | [14 empty] | 検及び報告
|  |  | ９ | 燃料貯留槽 |  |  | 消防法 | [9 empty] | ９ | 燃料貯留槽 |  |  |  | 消防法
[7 empty] | 第17条の３の３ | [14 empty] | 第17条の３の３
[7 empty] | 危険物の規制に関する規則 | [6 empty] | １年/１回以上 | [7 empty] | 危険物の規制に関する規則
[7 empty] | 第62条の４ 定期点検 | [14 empty] | 第62条の４ 定期点検
|  |  | 10 | その他必要な項目 |  |  | 関係法令 | [6 empty] | 関係法令の測定 |  |  | 10 | その他必要な項目 |  |  |  | 関係法令
11 長寿命化総合計画の運用
|  | （３） |  | 運営事業者は、点検・検査、補修・更新、精密機能検査等の結果に基づき、「維持補修履歴」及び「施設保全計画」を毎年度更新し、その都度本組合の承諾を得ること。 | [12 empty] | ・「維持補修履歴」及び「施設保全計画」の更新頻度 （ | [11 empty] | )
| 第４節 環境管理業務 | [14 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
| 第５節 情報管理業務 | [14 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）
下記の項目について報告書等を作成し、管理又は提出する。
|  | ・ | 運転管理報告 | [13 empty] | ・ （ | [7 empty] | ）
|  | ・ | 調達・管理報告 | [13 empty] | ・ （ | [7 empty] | ）
|  | ・ | 点検・検査報告 | [13 empty] | ・ （ | [7 empty] | ）
|  | ・ | 補修・更新報告 | [13 empty] | ・ （ | [7 empty] | ）
|  | ・ | 環境管理報告 | [13 empty] | ・ （ | [7 empty] | ）
|  | ・ | 作業環境管理報告 | [13 empty] | ・ （ | [7 empty] | ）
|  | ・ | 施設情報管理 | [13 empty] | ・ （ | [7 empty] | ）
|  | ・ | 本施設の維持管理記録に関する報告 | [13 empty] | ・ （ | [7 empty] | ）
|  | ・ | その他管理記録報告 | [13 empty] | ・ （ | [7 empty] | ）
| 第６節 その他関連業務 | [14 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ | [8 empty] | ）